443048, Россия, г. Самара, пос. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО "Электрощит"                              ИНН 6313009980

Т: +7 846 2777444, 373 5055 | Ф: +7 846 3735055 | E: sales@electroshield.ru                                                              КПП 631050001

ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ

МАЛОЙ МОЩНОСТИ

ОЛС – СЭЩ–2,5/6(10)

ОЛС – СЭЩ–4/6(10)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

(справочная)
0РТ.135.051 ТИ

САМАРА

2019

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1 НАЗНАЧЕНИЕ	4

2 УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ	4

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	6

4 УСТРОЙСТВО	9

5 РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ	10

6 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ	11

7 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	12

8 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПУСК	13

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	14

Приложение А	15

Приложение Б	16

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящая информация предназначена для ознакомления с конструкцией и техническими характеристиками силовых трансформаторов малой мощности ОЛС-СЭЩ-2,5/6(10) и ОЛС-СЭЩ-4/6(10). Содержит сведения по транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации данных изделий.

Все приведенные в технической информации величины справочные. Изготовитель оставляет за собой право изменения отдельных параметров в случае изготовления специальных трансформаторов с улучшенными техническими параметрами.

В дополнение к настоящей информации следует пользоваться следующими документами:

      - ТУ 3413-208-72210708-2014 Трансформаторы силовые малой мощности ОЛС-СЭЩ-2,5/6(10) и ОЛС-СЭЩ-4/6(10). Технические условия.

- 0РТ.486.113.ПС Трансформаторы силовые малой мощности    ОЛС-СЭЩ-2,5/6(10) и ОЛС-СЭЩ-4/6(10). Паспорт.

- 0РТ.142.210.РЭ Трансформаторы силовые малой мощности    ОЛС-СЭЩ-2,5/6(10) и ОЛС-СЭЩ-4/6(10). Руководство по эксплуатации.

# 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Силовые трансформаторы малой мощности ОЛС-СЭЩ-2,5/6(10) и ОЛС-СЭЩ-4/6(10) (именуемые в дальнейшем трансформаторы) предназначены для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ) внутренней и наружной установки, а также в сборные камеры одностороннего обслуживания (КСО), являются комплектующими изделиями.

Трансформаторы обеспечивают питание цепей собственных нужд пунктов секционирования и автоматического включения резерва (АВР) электрических сетей 6, 10 кВ частотой 50 Гц.

# 2 УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Расшифровка условного обозначения трансформаторов:

О Л С – СЭЩ – ХХ / ХХ Х Х 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конструктивный вариант исполнения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Класс напряжения, кВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номинальная мощность, кВ∙А |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зарегистрированный товарный знак изготовителя |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевое назначение (трансформатор силовой) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | С литой изоляцией |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Однофазный |

Примеры записи обозначений трансформаторов:

- номинальной мощностью 2,5 кВ·А, класса напряжения 6 кВ, варианта конструктивного исполнения 0 – на металлическом основании                        (в обозначении не указывается), климатического исполнения УХЛ, категории размещения 2 по ГОСТ 15150

Трансформатор ОЛС-СЭЩ-2,5/6 УХЛ2

ТУ 3413-208-72210708-2014

- номинальной мощностью 4 кВ·А, класса напряжения 10 кВ, варианта конструктивного исполнения 0 – на металлическом основании                         (в обозначении не указывается), климатического исполнения Т, категории размещения 2 по ГОСТ 15150

Трансформатор ОЛС-СЭЩ-4/10 Т2

ТУ 3413-208-72210708-2014

# 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Основные параметры трансформаторов должны соответствовать данным, указанным в таблице 1.

Таблица 1 - Основные параметры трансформаторов

| Наименование параметра | Значение для типов |
| --- | --- |
|  | ОЛС-СЭЩ-2,5/6 | ОЛС-СЭЩ-2,5/10 | ОЛС-СЭЩ-4/6 | ОЛС-СЭЩ-4/10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Номинальная мощность, В∙А | 2500 | 4000 |
| Класс напряжения, кВ | 6 | 10 | 6 | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 | 12 | 7,2 | 12 |
| Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ | 6 6,3 6,6 | 10 10,5 11 | 6 6,3 6,6 | 10 10,5 11 |
| Номинальное напряжение обмотки НН, В: х – а1 х – а2 х – а3 х – а4 х – а5 | 218 224 230 236 242 |
| Схема и группа соединения обмоток | 1/1-0 |
| Потери холостого хода, Вт, не более | 70 |
| Потери короткого замыкания, Вт, приведённые к 75°С, не более | 125 |
| Ток холостого хода, %, не более | 35 |
| Напряжения короткого замыкания, приведённое к 75°С, % | 6,5 |
| Номинальная частота, Гц | 50 или 60* |
| Предельное отклонение, % - на основном ответвлении - на всех остальных ответвлениях | ±0,5 ±1,0 |
| Предельное отклонение на основные характеристики, %: - напряжение короткого замыкания - потери короткого замыкания - потери холостого хода - суммарные потери - ток холостого хода | ±10 +10 +15 +10 +30 |

3.2 Климатическое исполнение «У», «УХЛ» или «Т», категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69 для эксплуатации в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха, а также в оболочке комплектного изделия категории размещения 1.

Значения температуры окружающего воздуха с учетом перегрева внутри КРУ приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Значения температуры окружающего воздуха

| Климатическое исполнение | Рабочее значение температуры, (С |
| --- | --- |
|  | нижнее | верхнее |
|  | при эксплуатации | при транспорти-ровании и хранении | при эксплуатации | при транспорти-ровании и хранении |
| У2 | - 45 | - 50 | + 40 | + 45 |
| УХЛ2 | - 60 | - 70 | + 40 | + 45 |
| Т2 | - 10 | - 50 | + 50 | + 60 |

3.3 Окружающая среда должна быть невзрывоопасная; не содержащая токопроводящей пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию – атмосфера типа II по ГОСТ 15150-69.

3.4 Трансформаторы соответствуют группе условий эксплуатации М7 по ГОСТ 17516.1-90.

3.5 Рабочее положение трансформаторов в пространстве – вертикальное, высоковольтными выводами вверх.

3.6 Высота над уровнем моря не более 1000 м.

3.7 Изоляция трансформаторов нормальная по ГОСТ 1516.3-96, класса нагревостойкости «В» по ГОСТ 8865-93, компаунд на основе эпоксидной смолы.

3.8 Изоляция трансформаторов должна выдерживать испытательные напряжения применительно к нормальной изоляции, уровень изоляции «а» и «б» в соответствии с ГОСТ 1516.3-96.

Величины испытательных напряжений первичных обмоток должны соответствовать указанным в таблице 3.

Таблица 3 - Величины испытательных напряжений первичной обмотки

| Класс напряжения кВ | Уровень изоляции | Испытательное напряжение изоляции | Испытательное напряжение грозового импульса, кВ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Полный импульс | Срезанный импульс |
| 6 | «а» | 20 | 60 | 70 |
|  | «б» | 25 |  |  |
| 10 | «а» | 28 | 75 | 90 |
|  | «б» | 35 |  |  |

3.9 Изоляция вторичных обмоток трансформаторов должна выдерживать в течение 1 мин испытательное напряжение частотой 50 Гц, приложенное от внешнего источника, равное 5 кВ.

# 4 УСТРОЙСТВО

4.1 Трансформаторы по виду конструкции являются опорными однофазными двухполюсными двухобмоточными. Корпус трансформаторов выполнен из эпоксидного компаунда, который одновременно является главной изоляцией и обеспечивает защиту обмоток от механических и климатических воздействий. Общий вид трансформаторов, габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены на рисунке 1.

4.2 Высоковольтные вводы первичной обмотки, расположены на верхней части трансформаторов и выполнены в виде контактов с резьбой М10. Вводы вторичной обмотки располагаются в нижней части трансформаторов и выполнены в виде контактов с резьбой М5.

4.3 Трансформаторы имеют болт заземления М8, который расположен на основании. Есть возможность заземления вторичной обмотки через металлическое основание винтами М5х20.

# 5 РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

5.1 Трансформаторы устанавливают в шкафах КРУ, КРУН и КСО в соответствии с чертежами этих изделий. Крепление трансформаторов на месте установки производится с помощью четырех болтов крепления М10х15 или М12х15 за закладные элементы.

5.2 При монтаже необходимо снять оксидную пленку с первичных контактов трансформаторов и с подводящих шин абразивной салфеткой.

5.3 Провода, присоединяемые к вторичным вводам трансформаторов, должны быть снабжены наконечниками или свернуты в кольцо под винт М5 и облужены.

5.4 Подключение к трансформаторам осуществляется через контакты М10 вводов «А» и «Х», расположенных на верхней части трансформаторов. Сечение присоединяемых шин высоковольтной обмотки должно быть не менее 20 мм2.

5.5 Допускается параллельная работа однотипных трансформаторов.

5.6 При монтаже следует соблюдать требования:

- момент затяжки для М12 - 30 Н·м.

- момент затяжки для М10 - 30 Н·м;

- момент затяжки для М8 – 22 Н·м;

- момент затяжки для М5 – 2,0 Н·м.

# 6 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

6.1 Трансформаторы имеют паспортную табличку, на которой указывается:

- товарный знак предприятия-изготовителя или его наименование;

- наименование «трансформатор»;

- заводской номер;

- тип трансформатора и климатическое исполнение;

- номер технических условий;

- год выпуска;

- условное обозначение схемы и группы соединения обмоток;

- номинальная частота, Гц (при частоте 50 Гц допускается не указывать);

- номинальная мощность, кВ∙А;

- номинальное напряжение первичной обмотки, В;

- номинальное напряжение каждого из выводов вторичной обмотки, В;

- номинальные токи обмоток на основном ответвлении, А;

- напряжение короткого замыкания на основном ответвлении, %;

- класс нагревостойкости изоляции;

- полная масса трансформатора, кг;

6.2 Вводы обмоток трансформаторов обозначаются:

- высоковольтные вводы первичной обмотки – А и Х;

- вводы вторичной обмотки: х, а1, а2, а3, а4, а5;

6.3 Трансформаторы комплектуются прозрачными пластмассовыми крышками для закрытия и пломбирования вводов вторичной обмотки, для защиты от несанкционированного доступа.

6.4 Маркировка транспортной тары – по ГОСТ 14192-96 нанесена непосредственно на тару.

# 7 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Конструкция, монтаж и эксплуатация трансформаторов должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и
ГОСТ 12.2.007.3-75, «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок», «Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (СО 153-34.20.501), «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилам устройства электроустановок».

7.2 Требования безопасности при испытаниях по ГОСТ 8.216-88 и ГОСТ 12.3.019-80.

7.3 Конструкция трансформаторов пожаробезопасна. Это требование обеспечивается применяемыми при изготовлении трансформаторов материалами.

7.4 По способу защиты человека от поражения электрическим током трансформаторы относятся к классу «1» и предназначены для установки в недоступных местах или внутри других изделий.

7.5 Не допускается производить какие-либо переключения во вторичных цепях трансформаторов, не убедившись в том, что напряжение с первичной обмотки снято.

# 8 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПУСК

8.1 Проверка технического состояния

8.1.1 Проверка технического состояния, подготовка к работе и эксплуатация трансформаторов производится в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (СО 153-34.20.501-2003).

8.1.2 Проверка технического состояния проводится в следующем объеме:

- очистка поверхности трансформаторов от пыли и грязи;

- внешний осмотр трансформаторов на отсутствие повреждений;

- испытания в объемах согласно РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

8.1.3 Рекомендации по методам контроля изложены в руководствах по эксплуатации.

8.1.4 Внимание! Суммарные нагрузки, подключенные к вводам вторичной обмотки, не должны превышать номинальной мощности трансформатора в соответствии с таблицей 1.

8.2 Включение

Включение трансформаторов в сеть разрешается проводить толчком на полное напряжение.

# 9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1 При техническом обслуживании трансформаторов необходимо соблюдать правила раздела «Меры безопасности».

9.2 Техническое обслуживание проводится в сроки, предусмотренные для установки, в которую встраиваются трансформаторы.

9.3 Техническое обслуживание проводится в следующем объеме:

- очистка поверхности трансформаторов от пыли и грязи;

- внешний осмотр трансформаторов на отсутствие повреждений;

-	измерение сопротивления изоляции между обмотками, а так же между обмотками и заземляемыми частями трансформаторов производится мегаомметром на 2500 В. Измеренное сопротивление изоляции должно быть не менее 600 МОм – для обмотки ВН, 300МОм – для обмотки НН.

-	проверка надежности контактных соединений.

9.4 Активная часть трансформатора не подлежит ремонту.

# Приложение А

(обязательное)

Масса, не более, 66 кг

Рисунок А.1 Габаритные, установочные и присоединительные размеры

трансформаторов ОЛС-СЭЩ-2,5/6(10), ОЛС-СЭЩ-4/6(10)

# Приложение Б

(обязательное)

Рисунок Б.1 Принципиальная электрическая схема трансформаторов

ОЛС-СЭЩ-2,5/6(10), ОЛС-СЭЩ-4/6(10)

Лист регистрации изменений

| Изм | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | Номер документа | Входящий номер сопроводительного документа и дата | Под-пись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |  |

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель технического отдела Производства «Русский трансформатор»

_____________ Сургаев Р.С.

«____»_______________ 2019

РАЗРАБОТАЛ:

Инженер-конструктор

Производства «Русский трансформатор»

______________ А.В. Гертнер

«____»_________ 2019

СОГЛАСОВАНО:

И.О. Главного конструктора КОИТ Производства «Русский трансформатор»

____________ Телегин И. Ф.

«____»_______________ 2019

electroshield.ru