443048, Россия, г. Самара, пос. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО "Электрощит"                              ИНН 6313009980

Т: +7 846 2777444, 373 5055 | Ф: +7 846 3735055 | E: sales@electroshield.ru                                                              КПП 631050001

ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV
НОЛ-СЭЩ-35-IV

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

(справочная)
0РТ.135.033 ТИ

САМАРА

2019

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1 НАЗНАЧЕНИЕ	4

2 УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА	5

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	6

4 УСТРОЙСТВО	10

5 РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ	11

6 МАРКИРОВКА	12

7 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	13

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	14

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	15

Приложение А	16

Приложение Б	20

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящая информация предназначена для ознакомления с конструкцией и техническими характеристиками трансформаторов напряжения ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV и НОЛ-СЭЩ-35-IV, содержит сведения по транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации данных изделий.

Все приведенные в технической информации величины справочные. Изготовитель оставляет за собой право изменения отдельных параметров в случае изготовления специальных трансформаторов с улучшенными техническими параметрами – изменением величин вторичных нагрузок, числа вторичных обмоток и других параметров.

В дополнение к настоящей информации следует пользоваться следующими документами:

- ТУ 3414-145-15356352-2010 Трансформаторы напряжения 
ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV. Технические условия.

- ТУ 3414-151-15356352-2010 Трансформаторы напряжения 
НОЛ-СЭЩ-35-IV. Технические условия.

- 0РТ.486.063.ПС Трансформатор напряжения ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV. Паспорт.

- 0РТ.486.069.ПС Трансформатор напряжения НОЛ-СЭЩ-35-IV. Паспорт.

- 0РТ.142.095.РЭ Трансформаторы напряжения ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV. Руководство по эксплуатации.

- 0РТ.142.098.РЭ Трансформаторы напряжения НОЛ-СЭЩ-35-IV. Руководство по эксплуатации.

# 1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Трансформаторы напряжения ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV – заземляемые, предназначены для наружной установки в открытых распределительных устройствах (ОРУ).

Трансформаторы обеспечивают питание приборов учета электроэнергии, контрольно-измерительной аппаратуры, релейных (микропроцессорных) защит, автоматики и используются, когда требуется измерение фазных напряжений и контроль изоляции в сетях 35 кВ.

1.2 Трансформаторы напряжения НОЛ-СЭЩ-35-IV – незаземляемые, предназначены для наружной установки в открытых распределительных устройствах (ОРУ).

Трансформаторы обеспечивают питание приборов учета электроэнергии, контрольно-измерительной аппаратуры, релейных (микропроцессорных) защит, автоматики и используются, когда не требуется измерение фазных напряжений и контроль изоляции в сетях 35 кВ.

1.3 Климатическое исполнение трансформаторов «УХЛ» или «Т», категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69 для эксплуатации на открытом воздухе.

# 2 УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА

Расшифровка условного обозначения трансформаторов:

З    Н   О  Л -  СЭЩ  - 35  - IV - ХХ  - Х / Х  - Х / Х  Х 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Категория размещения по |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 15150-69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номинальная нагрузка, В∙А |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Класс точности |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конструктивный вариант исполнения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Категория в зависимости от пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920-89 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Класс напряжения, кВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зарегистрированный товарный знак изготовителя |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С литой изоляцией |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Однофазный |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевое назначение (трансформатор напряжения) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заземляемый трансформатор |

Пример записи обозначения трансформатора напряжения заземляемого, однофазного, электромагнитного, с литой изоляцией, варианта конструктивного исполнения 0 (в обозначении не указывается), класса напряжения 35 кВ, IV-ой степени загрязнения по ГОСТ 9920-89, с двумя вторичными обмотками (первая - для подключения цепей измерения с классом точности 0,2 и нагрузкой 15 В∙А, вторая - для подключения цепей защиты с классом точности 3 и нагрузкой 100 В∙А) климатического исполнения «УХЛ» категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69 при его заказе:

Трансформатор напряжения ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV-0,2/3-15/100 УХЛ1

ТУ 3414-145-15356352-2010

# 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Основные технические данные трансформаторов 
ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV приведены в таблице 1, трансформаторов 
НОЛ-СЭЩ-35-IV - в таблице 2. Конкретные значения технических параметров и измеренные значения указываются в паспортах на трансформаторы. Габаритные, установочные и присоединительные размеры, масса и принципиальная схема трансформаторов указаны в приложении А настоящей технической информации.

3.2 Трансформаторы изготавливаются в климатическом исполнении «УХЛ» и «Т» категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69 и предназначены для работы в следующих условиях:

- верхнее значение температуры окружающего воздуха для исполнения «УХЛ» плюс 55 (С, для исполнения «Т» плюс 65 (С;

- нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 60 (С для исполнения «УХЛ», минус 10 (С для исполнения «Т»;

- относительная влажность воздуха 100 % при плюс 25 (С для исполнения «УХЛ», при плюс 35 (С для исполнения «Т»;

- высота над уровнем моря не более 1000 м;

- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы – атмосфера типа II по ГОСТ 15150-69;

- положение трансформаторов в пространстве – вертикальное, высоковольтными выводами вверх.

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
|  | ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV |
| 1 Класс напряжения по ГОСТ 1516.3-96, кВ | 35 |
| 2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 |
| 3 Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 35/√3 |
| 4 Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В | 100/√3 |
| 5 Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В | 100/3, 100 |
| 6 Классы точности основной вторичной обмотки | 0,2; 0,5; 1,0; 3,0 |
| 7 Номинальная мощность основной вторичной обмотки, В∙А, в классах точности 0,2 0,5 1,0 3,0 | 5, 10, 15, 25, 30, 50* 30, 50, 75, 100, 150* 50, 75, 100, 150, 200* 300, 400, 500, 600* |
| 8 Класс точности дополнительной вторичной обмотки | 3, 3Р, 6Р |
| 9 Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки, В∙А | 100* |
| Предельная мощность трансформатора вне класса точности, В∙А | 1000 |
| 11 Номинальная частота, Гц | 50 или 60 |
| 12 Группа соединения обмоток - с двумя вторичными обмотками - с тремя вторичными обмотками | 1/1/1-0-0 1/1/1/1-0-0-0 |

Примечание: *номинальные мощности вторичных обмоток могут быть изменены при заказе в зависимости от параметров трансформаторов (классов точности, количества обмоток и т.д.)

Таблица 2

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
|  | НОЛ-СЭЩ-35-IV |
| 1 Класс напряжения по ГОСТ 1516.3-96, кВ | 35 |
| 2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 |
| 3 Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 35 |
| 4 Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В | 100 |
| 5 Классы точности основной вторичной обмотки | 0,2; 0,5; 1,0; 3,0 |
| 6 Номинальная мощность основной вторичной обмотки не более, В∙А, в классах точности 0,2 0,5 1,0 3,0 | 5, 10, 15, 25, 30, 50* 30, 50, 75, 100, 150* 50, 75, 100, 150, 200, 300* 300, 400, 500, 600, 800* |
| 7 Предельная мощность трансформатора вне класса точности, В∙А | 1000 |
| 8 Номинальная частота, Гц | 50 или 60 |
| 9 Группа соединения обмоток | 1/1-0 |

Примечание: *номинальные мощности вторичных обмоток могут быть изменены при заказе в зависимости от параметров трансформаторов (классов точности, количества обмоток и т.д.)

3.3 Трансформаторы обеспечивают одновременно два уровня изоляции «а» и «б» по ГОСТ 1516.3-96. При отсутствии специальных требований со стороны заказчика испытательное напряжение изоляции первичной обмотки  берется согласно ГОСТ 1516.3-96 - 95 кВ для уровня изоляции «б». При этом все трансформаторы, независимо от уровня изоляции, проходят контроль уровня частичных разрядов, допустимые значения указаны в таблице 3.

Таблица 3

| Тип трансформатора | Класс напряжения, кВ | Напряжения измерения ЧР, кВ | Допускаемый уровень ЧР, пКл |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV | 35 | 40,5 | 50 |
|  |  | 25,7 | 20 |
| НОЛ-CЭЩ-35-IV | 35 | 44,55 | 20 |

3.4 Удельная длина пути утечки внешней изоляции трансформаторов, соответствует степени загрязнения при эксплуатации IV (очень сильной), и составляет не менее 3,1 см/кВ по ГОСТ 9920.

3.5 Трансформаторы ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV при работе в составе трехфазных групп в сетях с изолированной нейтралью могут быть подвержены воздействию феррорезонансных процессов. Рекомендуется применение дополнительных защитных устройств, ограничивающих токи в обмотках ВН при явлениях феррорезонанса. Включение дополнительного активного сопротивления величиной 25 Ом в рассечку обмоток, соединенных в разомкнутый треугольник, и дополнительных активных сопротивлений в нейтраль первичных обмоток не является абсолютно эффективным методом и не обеспечивает полную защиту трансформаторов в аварийных режимах.

# 4 УСТРОЙСТВО

4.1 Трансформаторы выполнены в виде опорной конструкции. Корпус трансформаторов изготавливается из эпоксидного компаунда на основе циклоалифатической смолы, который одновременно является главной изоляцией и обеспечивает защиту обмоток от механических и климатических воздействий.

4.2 Расположение выводов трансформаторов ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV:

- высоковольтный вывод «А» первичной обмотки расположен в верхней части трансформатора на изоляторе;

- выводы вторичных обмоток «а», «х», «ад», «хд» и заземляемый вывод «Х» первичной обмотки располагаются в нижней части трансформатора в клеммной коробке.

4.3 Расположение выводов трансформаторов НОЛ-СЭЩ-35-IV:

- выводы первичной обмотки «А», «Х» расположены в верхней части трансформатора на изоляторах;

- выводы вторичных обмоток «а», «х» располагаются в нижней части трансформатора в клеммной коробке.

4.4 Трансформаторы имеют:

  - площадку для  заземления, которая соединена с крепежным основанием, выполненным в виде швеллеров, и которая заземляется при помощи болта М12;

  - возможность заземления вывода «Х» первичной обмотки и одного из выводов вторичных обмоток, расположенных в клеммной коробке. Для этого необходимо соединить соответствующие клеммы с контактом заземления с помощью перемычки и винтов М6х10.

4.5 Трансформаторы комплектуются крышкой для закрытия и пломбирования выводов измерительной обмотки, защиты от несанкционированного доступа, класс защиты IP 54 по 
ГОСТ 14255-96.

# 5 РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

5.1 Трансформаторы устанавливают в ОРУ в соответствии с чертежами этих изделий. Крепление трансформаторов на месте установки производится за швеллера с помощью четырех болтов крепления М14.

5.2 При монтаже необходимо снять оксидную пленку с первичных контактов трансформаторов и с подводящих шин абразивной салфеткой.

5.3 Провода, присоединяемые к вторичным выводам трансформаторов, должны быть снабжены наконечниками или свернуты в кольцо под винт М6 и облужены.

# 6 МАРКИРОВКА

6.1 Трансформаторы имеют паспортную табличку, выполненную по ГОСТ 1983-2001.

6.2 Маркировка выводов выполнена методом литья, на корпусе трансформаторов.

# 7 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 Конструкция, монтаж и эксплуатация трансформаторов должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и 
ГОСТ 12.2.007.3-75, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей», «Правил устройства электроустановок», «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

7.2 Не допускается производить какие-либо переключения во вторичных цепях трансформаторов, не убедившись в том, что напряжение с первичной обмотки снято.

# 8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 При техническом обслуживании трансформаторов необходимо соблюдать правила раздела «Меры безопасности».

8.2 Техническое обслуживание проводится в сроки, предусмотренные для установки, в которую встраиваются трансформаторы.

8.3 Техническое обслуживание проводится в следующем объеме:

- очистка поверхности трансформаторов от пыли и грязи;

- внешний осмотр трансформаторов на отсутствие повреждений;

- испытания в объемах согласно РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

8.4 Рекомендации по методам контроля изложены в руководствах по эксплуатации.

# 9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1 Транспортирование трансформаторов возможно любым закрытым видом транспорта в условиях транспортирования по группе «Ж» согласно 
ГОСТ 23216-78.

9.2 Условия транспортирования трансформаторов в части воздействия климатических факторов – по группе условий хранения «8» или «9» 
ГОСТ 15150-69 для исполнений «УХЛ» или «Т» соответственно.

9.3 Хранение и складирование трансформаторов должно производиться в закрытых помещениях в упаковке или без нее. При транспортировании и хранении трансформаторов должны быть приняты меры против возможных повреждений.

9.4 При транспортировании и хранении трансформаторов необходимо избегать резкой смены температур, особенно резкого охлаждения.

9.5 Подъем и перемещение трансформаторов осуществлять с помощью рым-болтов М10. Схема строповки приведена в руководстве по эксплуатации.

Не допускается подъем трансформаторов за ребра изолятора.

9.6 Срок хранения трансформаторов без переконсервации - 3 года.

# Приложение А

Масса, кг, не более 75

Рисунок А.1 Габаритные, установочные и присоединительные размеры

трансформатора напряжения ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV

Продолжение приложения А

Масса, кг, не более 85

Рисунок А.2 Габаритные, установочные и присоединительные размеры трансформатора напряжения НОЛ-СЭЩ-35-IV

Продолжение приложения А

Рисунок А.3 Принципиальные электрические схемы и расположение выводов трансформаторов ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV

Продолжение приложения А

Рисунок А.4 Принципиальные электрические схемы и расположение выводов трансформаторов НОЛ-СЭЩ-35-IV

# Приложение Б

443048, Россия, г. Самара, пос. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО "Электрощит"                              ИНН 6313009980

Т: +7 846 2777444, 373 5055 | Ф: +7 846 3735055 | E: sales@electroshield.ru                                                              КПП 631050001

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

На измерительные трансформаторы напряжения производства

ЗАО “ГК “Электрощит” – ТМ Самара”

Заказчик

(наименование предприятия, город)

Исполнитель: ФИО                                                                           Тел.:

Факс:

Характеристики представлены в соответствии с технической информацией

производителя (ТИ)    (

| Тип трансформатора напряжения | ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV |
| --- | --- |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ1 |
| Стандарт | ГОСТ 1983-2001 |

|  | Первичная обмотка А-Х | Основная вторичная обмотка а-х | Дополнительная вторичная обмотка ад-хд |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальный напряжение Uном, В | 35000/√3 | 100/√3 | 100/3 |
| Класс точности | - | 0,5 | 3 |
| Номинальная мощность вторичной обмотки S ном, В∙А | - | 75 | 100 |

Примечание________________________________________________________________

дата________ подпись__________

Невостребованные графы прочеркнуть

М. П.

Дирекция по продажам трансформаторов:

факс: (846) 276-29-22;  E-mail: info@electroshield.ru

тел.:  (846) 276-26-59; 277-73-81; 277-73-82; 277-74-03; 277-74-02; 277-74-01; 372-42-46.

electroshield.ru

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | Номер документа | Входящий номер сопроводительного документа и дата | Под-пись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |  |

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель технического отдела Производства «Русский трансформатор»

_____________ Сургаев Р.С.

«____»_______________ 2019

РАЗРАБОТАЛ:

Инженер-конструктор

Производства «Русский трансформатор»

______________ А.В. Гертнер

«____»_________ 2019

СОГЛАСОВАНО:

И.О. Главного конструктора КОИТ Производства «Русский трансформатор»

____________ Телегин И. Ф.

«____»_______________ 2019

electroshield.ru