443048, Россия, г. Самара, пос. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО "Электрощит"                              ИНН 6313009980

Т: +7 846 2777444, 373 5055 | Ф: +7 846 3735055 | E: sales@electroshield.ru                                                              КПП 631050001

ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ

МАЛОЙ МОЩНОСТИ

ОЛЗ-СЭЩ-0,63/27,5-IV

ОЛЗ-СЭЩ-1,25/27,5-IV
ОЛЗ-СЭЩ-2,5/27,5-IV

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

(справочная)
0РТ.135.054 ТИ

САМАРА

2019

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2

1 НАЗНАЧЕНИЕ	4

2 УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ	5

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	6

4 УСТРОЙСТВО	8

5 РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ	9

6 МАРКИРОВКА	10

7 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	11

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	12

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	13

ПРИЛОЖЕНИЕ А	14

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящая информация предназначена для ознакомления с конструкцией и техническими характеристиками силовых трансформаторов ОЛЗ-СЭЩ-0,63/27,5-IV, ОЛЗ-СЭЩ-1,25/27,5-IV и ОЛЗ-СЭЩ-2,5/27,5-IV. Содержит сведения по транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации данных изделий.

Все приведенные в технической информации величины справочные. Изготовитель оставляет за собой право изменения отдельных параметров в случае изготовления специальных трансформаторов с улучшенными техническими параметрами.

В дополнение к настоящей информации следует пользоваться следующими документами:

      - ТУ 3413 – 213 – 15356352 – 2015 Трансформаторы силовые 
ОЛЗ-СЭЩ-0,63/27,5-IV, ОЛЗ-СЭЩ-1,25/27,5-IV и ОЛЗ-СЭЩ-2,5/27,5-IV. Технические условия.

- 0РТ.486.112 ПС Трансформаторы силовые ОЛЗ-СЭЩ-0,63/27,5-IV, ОЛЗ-СЭЩ-1,25/27,5-IV, ОЛЗ-СЭЩ-2,5/27,5-IV. Паспорт.

- 0РТ.142.214 РЭ Трансформаторы силовые ОЛЗ-СЭЩ-0,63/27,5-IV, ОЛЗ-СЭЩ-1,25/27,5-IV, ОЛЗ-СЭЩ-2,5/27,5-IV. Руководство по эксплуатации.

# 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Силовые трансформаторы ОЛЗ-СЭЩ-0,63/27,5-IV,                              ОЛЗ-СЭЩ-1,25/27,5-IV и ОЛЗ-СЭЩ-2,5/27,5-IV (именуемые в дальнейшем трансформаторы) предназначенные для продольного электроснабжения устройств сигнализации, автоблокировки от ВЛ, освещения и других маломощных потребителей ЖД. Так же трансформаторы устанавливаются в столбовые и мачтовые подстанции, которые поставляются на ЖД.

Климатическое исполнение трансформатора «УХЛ», категория размещения 1 по ГОСТ 15150 для эксплуатации на открытом воздухе.

# 2 УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Расшифровка условного обозначения трансформаторов:

О  Л  З-  СЭЩ  -  Х /  27,5 - IV   УХЛ   1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Категория размещения по ГОСТ 15150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Категория в зависимости от пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номинальное напряжение, кВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номинальная мощность, кВ∙А |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зарегистрированный товарный знак изготовителя |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заземляемый |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | С литой изоляцией |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Однофазный |

Пример записи обозначения трансформатора однофазного, с литой изоляцией, заземляемого, с номинальной мощностью 0,63 кВ∙А, с номинальным напряжением 27,5 кВ, климатического исполнения «УХЛ», категории размещения 1 по ГОСТ 15150, при его заказе:

Трансформатор ОЛЗ-СЭЩ-0,63/27,5-IV УХЛ1

ТУ 3413-213-15356352-2015

# 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Основные технические данные трансформаторов приведены в таблице 1. Конкретные значения технических параметров и измеренные значения указываются в паспортах на трансформаторы. Габаритные, установочные и присоединительные размеры, масса и принципиальная схема трансформаторов указаны в приложении А настоящей технической информации.

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение для типов |
| --- | --- |
|  | ОЛЗ-СЭЩ-0,63/27,5 | ОЛЗ-СЭЩ-1,25/27,5 | ОЛЗ-СЭЩ-2,5/27,5 |
| Класс напряжения, кВ | 27 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 30 |
| Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 27,5 |
| Номинальное напряжение вторичной обмотки, на ответвлениях, В: х – а1 х – а2 х – а3 х – а4 х – а5 | 218 224 230 236 242 |
| Номинальная мощность, В∙А | 630 | 1250 | 2500 |
| Ток холостого хода, %, не более | 30 |
| Потери холостого хода, Вт, не более | 40 |
| Напряжение короткого замыкания, % | 3.8 |
| Потери короткого замыкания, Вт, не более | 55 |
| Схема и группа соединения обмоток | 1/1-0 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Предельные отклонения на основные характеристики, %: - коэффициент трансформации - ток холостого хода - потери холостого хода - потери короткого замыкания - напряжение короткого замыкания | ±1 (для отпайки а3-х ±0,5) +30 +15 +10 ±10 |

3.2 Трансформаторы изготавливаются в климатическом исполнении «УХЛ» категории размещения 1 по ГОСТ 15150 и предназначены для работы в следующих условиях:

- верхнее значение температуры окружающего воздуха плюс 55 (С;

- нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 60 (С;

- относительная влажность воздуха 100 % при плюс 25 (С;

- высота над уровнем моря не более 1000 м;

- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы – атмосфера типа II по ГОСТ 15150;

- положение трансформатора в пространстве – вертикальное, высоковольтными выводами вверх.

3.3 Удельная длина пути утечки внешней изоляции трансформаторов, соответствует степени загрязнения при эксплуатации IV (очень сильной), и составляет не менее 3,1 см/кВ по ГОСТ 9920.

3.4 Изоляция трансформаторов должна выдерживать испытательные напряжения применительно к нормальной изоляции, уровень изоляции «б» в соответствии с ГОСТ 1516.3.

3.5 Изоляция вторичных обмоток и заземляемого вывода первичной обмотки трансформаторов должна выдерживать в течение 1 мин испытательное напряжение частотой 50 Гц, приложенное от внешнего источника, равное 5 кВ.

# 4 УСТРОЙСТВО

4.1 Трансформаторы по виду конструкции являются опорными однофазными двухполюсными двухобмоточными. Корпус трансформаторов выполнен из эпоксидного компаунда на основе циклоалифатической смолы, который одновременно является главной изоляцией и обеспечивает защиту обмоток от механических и климатических воздействий.

4.2 Высоковольтный ввод «А» первичной обмотки расположен на верхней части трансформаторов и выполнен в виде контакта с резьбой М10. Вводы вторичной обмотки и заземляемый вывод «Х» располагаются в нижней части трансформаторов и выполнены в виде контактов с резьбой М6.

4.3 Трансформаторы имеют площадку для  заземления, которая соединена с крепежным основанием, выполненным в виде швеллеров, и которая заземляется при помощи болта М12.

4.4 Трансформаторы комплектуются крышкой для закрытия и пломбирования выводов измерительной обмотки, защиты от несанкционированного доступа, класс защиты IP 44 по 
ГОСТ 14254.

# 5 РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

5.1 Крепление трансформаторов на месте установки производится за швеллера с помощью четырех болтов М14.

5.2 При монтаже необходимо снять оксидную пленку с первичных контактов трансформаторов и с подводящих шин абразивной салфеткой.

5.3 Провода, присоединяемые к вторичным выводам трансформаторов, должны быть снабжены наконечниками или свернуты в кольцо под винт М6 и облужены. Подвод проводов осуществляется через кабельные вводы М20х1,5.

5.4 Допускается параллельная работа однотипных трансформаторов.

# 6 МАРКИРОВКА

6.1 Трансформатор имеет паспортную табличку, выполненную по    ГОСТ Р 52719-2007.

6.2 Маркировка выводов выполнена методом литья, на корпусе трансформатора.

# 7 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Конструкция, монтаж и эксплуатация трансформаторов должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0 и 
ГОСТ 12.2.007.3, «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (РД 34.20.501), «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок», руководству по эксплуатации ОРТ.142.214 РЭ.

7.2 Требования безопасности при испытаниях по ГОСТ 12.3.019.

7.3 Конструкция трансформаторов пожаробезопасна. Это требование обеспечивается применяемыми при изготовлении трансформаторов материалами.

7.4 По способу защиты человека от поражения электрическим током трансформаторы относятся к классу «1» и предназначены для установки в недоступных местах или внутри других изделий.

7.5 Не допускается производить какие-либо переключения во вторичных цепях трансформаторов, не убедившись в том, что напряжение с первичной обмотки снято.

# 8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 При техническом обслуживании трансформатора необходимо соблюдать правила раздела «Меры безопасности».

8.2 Техническое обслуживание проводится в сроки, предусмотренные для установки, в которую встраивается трансформатор.

8.3 Техническое обслуживание проводится в следующем объеме:

- очистка поверхности трансформатора от пыли и грязи;

- внешний осмотр трансформатора на отсутствие повреждений;

- проверка надежности контактных соединений;

- испытания в объемах согласно РД 34.45-51.300 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

8.4 Рекомендации по методам контроля изложены в руководствах по эксплуатации.

# 9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1 Транспортирование трансформаторов возможно любым закрытым видом транспорта в условиях транспортирования по группе «Ж» согласно 
ГОСТ 23216.

9.2 Условия транспортирования и хранения трансформаторов в части воздействия климатических факторов – по группе условий хранения «8» 
ГОСТ 15150 для исполнения «УХЛ».

9.3 Хранение и складирование трансформаторов должно производиться в закрытых помещениях в упаковке или без нее.

При транспортировании и хранении трансформаторов должны быть приняты меры против возможных повреждений.

9.4 При транспортировании и хранении трансформаторов необходимо избегать резкой смены температур, особенно резкого охлаждения.

9.5 Подъем трансформаторов осуществлять за рым-болты М10, вкрученные в металлические швеллера. При этом отклонение трансформаторов от вертикального положения более чем на 15º не допускается. Подъем за ребра высоковольтного вывода категорически запрещается. По согласованию с заказчиком, трансформаторы комплектуются специальными транспортировочными рамами, которые упрощают и делают более безопасным проведение такелажных работ. При проведении такелажных работ необходимо принять меры против возможных повреждений поверхности трансформаторов.

Стропы обязательно должны иметь резиновую или иную мягкую оболочку, не повреждающую поверхность трансформаторов.

9.6 Срок хранения трансформаторов без переконсервации - 3 года.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Масса, не более 75 кг

Рисунок А.1 - Габаритные, установочные и присоединительные размеры

трансформаторов ОЛЗ-СЭЩ-0,63/27,5-IV, ОЛЗ-СЭЩ-1,25/27,5-IV 
и ОЛЗ-СЭЩ-2,5/27,5-IV

Продолжение приложения А

Рисунок А.2 - Принципиальная электрическая схема трансформаторов

ОЛЗ-СЭЩ-0,63/27,5-IV, ОЛЗ-СЭЩ-1,25/27,5-IV 
и ОЛЗ-СЭЩ-2,5/27,5-IV

Лист регистрации изменений

| Изм | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) В докум. | Номер документа | Входящий номер сопроводительного документа и дата | Под-пись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |  |

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель технического отдела Производства «Русский трансформатор»

_____________ Сургаев Р.С.

«____»_______________ 2019

РАЗРАБОТАЛ:

Инженер-конструктор

Производства «Русский трансформатор»

______________ А.В. Гертнер

«____»_________ 2019

СОГЛАСОВАНО:

И.О. Главного конструктора КОИТ Производства «Русский трансформатор»

____________ Телегин И. Ф.

«____»_______________ 2019

electroshield.ru