{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["ОЛ","Лист регистрации изменений"],"not_rendered":{"images":1,"macros":1,"defined_names":24},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ОЛ","index":0,"n_rows":67,"n_cols":13,"rows_kept":67,"merged":[[0,53,3,53],[8,0,8,12],[9,0,9,12],[10,0,10,2],[10,3,10,12],[11,0,11,12],[12,0,13,0],[12,1,13,8],[12,9,13,10],[12,11,13,12],[14,1,14,8],[14,9,14,10],[14,11,14,12],[15,1,15,8],[15,9,15,10],[15,11,15,12],[16,1,16,8],[16,9,16,10],[16,11,16,12],[17,1,17,8],[17,9,17,10],[17,11,17,12],[18,1,18,8],[18,9,18,10],[18,11,18,12],[19,1,19,8],[19,9,19,10],[19,11,19,12],[20,1,20,8],[20,9,20,10],[20,11,20,12],[21,1,21,8],[21,9,21,10],[21,11,21,12],[22,1,22,8],[22,9,22,10],[22,11,22,12],[23,1,23,8],[23,9,23,10],[23,11,23,12],[24,1,24,8],[24,9,24,10],[24,11,24,12],[25,1,25,8],[25,9,25,10],[25,11,25,12],[26,1,26,8],[26,9,26,10],[26,11,26,12],[27,1,27,8],[27,9,27,10],[27,11,27,12],[28,1,28,8],[28,9,28,10],[28,11,28,12],[29,0,29,12],[30,1,30,8],[30,9,30,10],[30,11,30,12],[31,1,31,8],[31,9,31,10],[31,11,31,12],[32,1,32,8],[32,9,32,10],[32,11,32,12],[33,1,33,8],[33,9,33,10],[33,11,33,12],[34,1,34,8],[34,9,34,10],[34,11,34,12],[35,1,35,8],[35,9,35,10],[35,11,35,12],[36,1,36,8],[36,9,36,10],[36,11,36,12],[37,0,37,12],[38,1,38,8],[38,9,38,10],[38,11,38,12],[39,1,39,8],[39,9,39,10],[39,11,39,12],[40,1,40,8],[40,9,40,10],[40,11,40,12],[41,1,41,8],[41,9,41,10],[41,11,41,12],[42,1,42,8],[42,9,42,10],[42,11,42,12],[43,1,43,8],[43,9,43,10],[43,11,43,12],[44,1,44,8],[44,9,44,10],[44,11,44,12],[45,1,45,8],[45,9,45,10],[45,11,45,12],[46,1,46,8],[46,9,46,10],[46,11,46,12],[47,0,47,12],[48,1,48,8],[48,9,48,10],[48,11,48,12],[49,0,49,12],[50,0,50,6],[50,7,50,12],[51,0,51,6],[51,7,51,12],[52,0,52,6],[52,7,52,12],[53,0,53,12],[54,0,54,6],[54,7,54,12],[55,0,55,6],[55,7,55,12],[56,0,56,6],[56,7,56,12],[58,0,58,12],[59,0,59,12],[60,0,60,12],[61,0,61,12],[62,0,62,12],[63,0,63,12],[64,0,64,12],[69,11,69,12],[70,11,70,12]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"443048, Россия, г. Самара, пос. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО \"Электрощит\"                              ",{"$nulls":9},"ИНН 6313009980"]
[null,"Т: +7 846 2777444, 373 5055 | Ф: +7 846 3735055 | E: sales@electroshield.ru                                                                  ",{"$nulls":9}," КПП 631050001"]
[{"$nulls":12},"Изм. 2"]
["0РТ. 101.001 ОЛ1"]
["Трансформаторы масляные распределительные"]
["Обозначение2",null,null,"-"]
["Основные параметры"]
["№ п/п","Параметр",{"$nulls":7},"Значение параметра Электрощит Самара",null,"Значение параметра Заказчика6"]
[]
[1.1,"Нормативный документ",{"$nulls":7},{"$f":"SeriaTrTY(SeriaTr, Napr1)","v":"ТУ 3411-001-72210708-2004"},null,"-"]
[1.2,"Тип",{"$nulls":7},"ТМГ-СЭЩ",null,"-"]
["1.3","Серия3",{"$nulls":7},11,null,"-"]
["1.4","Номинальная мощность, кВА",{"$nulls":7},630,null,"-"]
["1.5","Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ",{"$nulls":7},10,null,"-"]
["1.6","Номинальное напряжение обмотки НН, кВ",{"$nulls":7},0.4,null,"-"]
["1.7","Условное обозначение схемы и группы соединений обмоток",{"$nulls":7},"D/Yн-11",null,"-"]
["1.8","Диапазон и число ступеней регулирования обмотки ВН",{"$nulls":7},"±2х2.5%",null,"-"]
["1.9","Потери холостого хода на основном ответвлении, Вт",{"$nulls":7},{"$f":"PoteriXX(ShemaNNVN,Mosh1,Napr1,SeriaTr)","v":"1050"},null,"-"]
["1.10","Потери короткого замыкания на основном ответвлении, Вт",{"$nulls":7},{"$f":"PoteriKZ(SeriaTr, ShemaNNVN, Mosh1, Napr1)","v":"7900"},null,"-"]
["1.11","Напряжение короткого замыкания на основном ответвлении, %",{"$nulls":7},{"$f":"NaprajenieKZ(SeriaTr,ShemaNNVN,Mosh1,Napr1)","v":"5.5"},null,"-"]
["1.12","Ток холостого хода на основном ответвлении, %",{"$nulls":7},{"$f":"TokXX(SeriaTr,Napr1,Mosh1)","v":"1.6"},null,"-"]
["1.13","Полная масса, не более, кг",{"$nulls":7},{"$f":"PolnaMassa(SeriaTr,Napr1,Mosh1)","v":"1795"},null,"-"]
["1.14","Габаритные размеры (длина/ширина/высота), не более, мм",{"$nulls":7},{"$f":"GabaritnieRazmeri(SeriaTr,Napr1,Mosh1)","v":"1770/1190/1500"},null,"-"]
["1.15","Материал обмоток НН-ВН",{"$nulls":7},"Алюминий-Алюминий",null,"-"]
["Условия работы"]
[2.1,"Число фаз",{"$nulls":7},3,null,"-"]
[2.2,"Высота установки над уровнем моря, не более, м",{"$nulls":7},1000,null,"-"]
[2.3,"Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69",{"$nulls":7},"УХЛ",null,"-"]
["2.4","Номинальная частота питающей сети по ГОСТ 13109-97, Гц",{"$nulls":7},50,null,"-"]
["2.5","Степень загрязнения окружающей среды по ГОСТ 15150-69",{"$nulls":7},"I",null,"-"]
["2.6","Интенсивность землетрясения по ГОСТ 17516.1-90, баллы по MSK-644",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["2.7","Категория размещения по ГОСТ 15150-69",{"$nulls":7},1,null,"-"]
["Требования к составным частям"]
["3.1","Тип индикатора уровня масла",{"$nulls":7},"СН-45 EM-LV45-01",null,"-"]
["3.2","Тип индикатора температуры",{"$nulls":7},"ТБП63/100/Р-(0-160)С",null,"-"]
["3.3","Тип реле газового",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["3.4","Тип клапана предохранительного",{"$nulls":7},"35 кПа",null,"-"]
["3.5","Тип воздухоосушителя",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["3.6","Тип катков7",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["3.7","Тип мановакуумметра",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["3.8","Зажим аппаратный штырьевой ВН",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["3.9","Зажим аппаратный штырьевой НН",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["Гарантии изготовителя"]
["4.1","Гарантийный срок эксплуатации, лет5",{"$nulls":7},5,null,"-"]
["Комплект запасных частей"]
["Комплект запасных частей Электрощит Самара",{"$nulls":6},"Комплект запасных частей Заказчика6"]
[]
["-",{"$nulls":6},"-"]
["Особые требования"]
["Особые требования Электрощит Самара",{"$nulls":6},"Особые требования Заказчика6"]
[]
["-",{"$nulls":6},"-"]
[]
["1Параметры и предельные отклонения параметров не указанные в опросном листе по ГОСТ Р 52719-2007."]
["2Заполняется Электрощит Самара."]
["311-типовая, 12-энергосберегающая, 14-огнестойкая, 15-согласующая, 16-столбовая."]
["4Для стационарных изделий, б, по ГОСТ 17516.1-90."]
["5Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня ввода трансформатора в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня отгрузки с Электрощит Самара."]
["6Значение является справочным."]
["7Входят в комплект по умолчанию для трансформаторов мощностью 1000 кВА и выше."]
[]
[null,"electroshield.ru"]

{"sheet":"Лист регистрации изменений","index":1,"n_rows":7,"n_cols":10,"rows_kept":7,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,5,0],[1,1,1,4],[1,5,5,5],[1,6,5,6],[1,7,5,7],[1,8,5,8],[1,9,5,9],[2,1,5,1],[2,2,5,2],[2,3,5,3],[2,4,5,4]]}
["Лист регистрации изменений"]
["Изм.","Номера листов (страниц)",{"$nulls":3},"Всего листов (страниц) в докум.","№ докум.","Входящий № сопроводительного докум. и дата","Подп.","Дата"]
[null,"измененных","замененных","новых","аннулированных"]
[]
[]
[]
[0,"-","-",2,"-",2,"0418-6946","-","Пятыгин","2017-05-31"]