{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["ОЛ","SYXZ7-9-35!200","RS12-Y-200-41.5-10.09.0","SYXZZ-35!200-9","CV III-350Y!40.5-10090","Лист регистрации изменений"],"not_rendered":{"images":1,"macros":1,"defined_names":30},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ОЛ","index":0,"n_rows":198,"n_cols":13,"rows_kept":198,"merged":[[9,0,9,12],[10,0,10,12],[11,0,11,2],[11,3,11,12],[12,0,12,12],[13,0,14,0],[13,1,14,8],[13,9,14,10],[13,11,14,12],[15,1,15,8],[15,9,15,10],[15,11,15,12],[16,1,16,8],[16,9,16,10],[16,11,16,12],[17,1,17,8],[17,9,17,10],[17,11,17,12],[18,1,18,8],[18,9,18,10],[18,11,18,12],[19,1,19,8],[19,9,19,10],[19,11,19,12],[20,1,20,8],[20,9,20,10],[20,11,20,12],[21,1,21,8],[21,9,21,10],[21,11,21,12],[22,1,22,8],[22,9,22,10],[22,11,22,12],[23,1,23,8],[23,9,23,10],[23,11,23,12],[24,1,24,8],[24,9,24,10],[24,11,24,12],[25,1,25,8],[25,9,25,10],[25,11,25,12],[26,1,26,8],[26,9,26,10],[26,11,26,12],[27,1,27,8],[27,9,27,10],[27,11,27,12],[28,1,28,8],[28,9,28,10],[28,11,28,12],[29,1,29,8],[29,9,29,10],[29,11,29,12],[30,1,30,8],[30,9,30,10],[30,11,30,12],[31,1,31,8],[31,9,31,10],[31,11,31,12],[32,1,32,8],[32,9,32,10],[32,11,32,12],[33,1,33,8],[33,9,33,10],[33,11,33,12],[34,1,34,8],[34,9,34,10],[34,11,34,12],[35,1,35,8],[35,9,35,10],[35,11,35,12],[36,1,36,8],[36,9,36,10],[36,11,36,12],[37,0,37,12],[38,1,38,8],[38,9,38,10],[38,11,38,12],[39,1,39,8],[39,9,39,10],[39,11,39,12],[40,1,40,8],[40,9,40,10],[40,11,40,12],[41,1,41,8],[41,9,41,10],[41,11,41,12],[42,1,42,8],[42,9,42,10],[42,11,42,12],[43,1,43,8],[43,9,43,10],[43,11,43,12],[44,1,44,8],[44,9,44,10],[44,11,44,12],[45,1,45,8],[45,9,45,10],[45,11,45,12],[46,1,46,8],[46,9,46,10],[46,11,46,12],[47,1,47,8],[47,9,47,10],[47,11,47,12],[48,1,48,8],[48,9,48,10],[48,11,48,12],[49,1,49,8],[49,9,49,10],[49,11,49,12],[50,1,50,8],[50,9,50,10],[50,11,50,12],[51,0,51,12],[52,1,52,8],[52,9,52,10],[52,11,52,12],[53,1,53,8],[53,9,53,10],[53,11,53,12],[54,1,54,8],[54,9,54,10],[54,11,54,12],[55,1,55,8],[55,9,55,10],[55,11,55,12],[56,1,56,8],[56,9,56,10],[56,11,56,12],[57,1,57,8],[57,9,57,10],[57,11,57,12],[58,0,58,12],[59,1,59,8],[59,9,59,10],[59,11,59,12],[60,0,60,12],[61,1,61,8],[61,9,61,10],[61,11,61,12],[62,1,62,8],[62,9,62,10],[62,11,62,12],[63,0,63,12],[64,1,64,8],[64,9,64,10],[64,11,64,12],[65,1,65,8],[65,9,65,10],[65,11,65,12],[66,1,66,8],[66,9,66,10],[66,11,66,12],[67,1,67,8],[67,9,67,10],[67,11,67,12],[68,1,68,8],[68,9,68,10],[68,11,68,12],[69,0,69,12],[70,0,70,12],[71,1,71,8],[71,9,71,10],[71,11,71,12],[72,1,72,8],[72,9,72,10],[72,11,72,12],[73,1,73,8],[73,9,73,10],[73,11,73,12],[74,1,74,8],[74,9,74,10],[74,11,74,12],[75,1,75,8],[75,9,75,10],[75,11,75,12],[76,1,76,8],[76,9,76,10],[76,11,76,12],[77,1,77,8],[77,9,77,10],[77,11,77,12],[78,1,78,8],[78,9,78,10],[78,11,78,12],[79,0,79,12],[80,1,80,8],[80,9,80,10],[80,11,80,12],[81,0,81,12],[82,1,82,8],[82,9,82,10],[82,11,82,12],[83,1,83,8],[83,9,83,10],[83,11,83,12],[84,1,84,8],[84,9,84,10],[84,11,84,12],[85,1,85,8],[85,9,85,10],[85,11,85,12],[86,1,86,8],[86,9,86,10],[86,11,86,12],[87,1,87,8],[87,9,87,10],[87,11,87,12],[88,1,88,8],[88,9,88,10],[88,11,88,12],[89,1,89,8],[89,9,89,10],[89,11,89,12],[90,1,90,8],[90,9,90,10],[90,11,90,12],[91,1,91,8],[91,9,91,10],[91,11,91,12],[92,1,92,8],[92,9,92,10],[92,11,92,12],[93,1,93,8],[93,9,93,10],[93,11,93,12],[94,0,94,12],[95,1,95,8],[95,9,95,10],[95,11,95,12],[96,1,96,8],[96,9,96,10],[96,11,96,12],[97,1,97,8],[97,9,97,10],[97,11,97,12],[98,1,98,8],[98,9,98,10],[98,11,98,12],[99,0,99,12],[100,1,100,8],[100,9,100,10],[100,11,100,12],[101,1,101,8],[101,9,101,10],[101,11,101,12],[102,0,102,12],[103,1,103,8],[103,9,103,10],[103,11,103,12],[104,1,104,8],[104,9,104,10],[104,11,104,12],[105,1,105,8],[105,9,105,10],[105,11,105,12],[106,1,106,8],[106,9,106,10],[106,11,106,12],[107,0,107,12],[108,1,108,8],[108,9,108,10],[108,11,108,12],[109,1,109,8],[109,9,109,10],[109,11,109,12],[110,1,110,8],[110,9,110,10],[110,11,110,12],[111,1,111,8],[111,9,111,10],[111,11,111,12],[112,0,112,12],[113,1,113,8],[113,9,113,10],[113,11,113,12],[114,1,114,8],[114,9,114,10],[114,11,114,12],[115,1,115,8],[115,9,115,10],[115,11,115,12],[116,1,116,8],[116,9,116,10],[116,11,116,12],[117,1,117,8],[117,9,117,10],[117,11,117,12],[118,0,118,12],[119,1,119,8],[119,9,119,10],[119,11,119,12],[120,1,120,8],[120,9,120,10],[120,11,120,12],[121,1,121,8],[121,9,121,10],[121,11,121,12],[122,0,122,12],[123,1,123,8],[123,9,123,10],[123,11,123,12],[124,1,124,8],[124,9,124,10],[124,11,124,12],[125,1,125,8],[125,9,125,10],[125,11,125,12],[126,1,126,8],[126,9,126,10],[126,11,126,12],[127,1,127,8],[127,9,127,10],[127,11,127,12],[128,1,128,8],[128,9,128,10],[128,11,128,12],[129,0,129,12],[130,1,130,8],[130,9,130,10],[130,11,130,12],[131,0,132,0],[131,1,132,8],[131,9,132,10],[131,11,132,12],[133,0,133,12],[134,1,134,8],[134,9,134,10],[134,11,134,12],[135,1,135,8],[135,9,135,10],[135,11,135,12],[136,1,136,8],[136,9,136,10],[136,11,136,12],[137,1,137,8],[137,9,137,10],[137,11,137,12],[138,1,138,8],[138,9,138,10],[138,11,138,12],[139,1,139,8],[139,9,139,10],[139,11,139,12],[140,1,140,8],[140,9,140,10],[140,11,140,12],[141,0,141,12],[142,1,142,8],[142,9,142,10],[142,11,142,12],[143,1,143,8],[143,9,143,10],[143,11,143,12],[144,1,144,8],[144,9,144,10],[144,11,144,12],[145,0,145,12],[146,1,146,8],[146,9,146,10],[146,11,146,12],[147,1,147,8],[147,9,147,10],[147,11,147,12],[148,0,148,12],[149,1,149,8],[149,9,149,10],[149,11,149,12],[150,1,150,8],[150,9,150,10],[150,11,150,12],[151,0,152,0],[151,1,152,8],[151,9,152,10],[151,11,152,12],[153,1,153,8],[153,9,153,10],[153,11,153,12],[154,1,154,8],[154,9,154,10],[154,11,154,12],[155,0,155,12],[156,1,156,8],[156,9,156,10],[156,11,156,12],[157,1,157,8],[157,9,157,10],[157,11,157,12],[158,0,158,12],[159,1,159,8],[159,9,159,10],[159,11,159,12],[160,1,160,8],[160,9,160,10],[160,11,160,12],[161,1,161,8],[161,9,161,10],[161,11,161,12],[162,1,162,8],[162,9,162,10],[162,11,162,12],[163,1,163,8],[163,9,163,10],[163,11,163,12],[164,0,164,12],[165,0,166,0],[165,1,166,8],[165,9,166,10],[165,11,166,12],[167,0,168,0],[167,1,168,8],[167,9,168,10],[167,11,168,12],[169,0,170,0],[169,1,170,8],[169,9,170,10],[169,11,170,12],[171,0,172,0],[171,1,172,8],[171,9,172,10],[171,11,172,12],[173,0,174,0],[173,1,174,8],[173,9,174,10],[173,11,174,12],[175,0,176,0],[175,1,176,8],[175,9,176,10],[175,11,176,12],[177,0,177,12],[178,1,178,8],[178,9,178,10],[178,11,178,12],[179,1,179,8],[179,9,179,10],[179,11,179,12],[180,0,180,12],[181,0,181,6],[181,7,181,12],[182,0,182,6],[182,7,182,12],[183,0,183,6],[183,7,183,12],[184,0,184,12],[185,0,185,6],[185,7,185,12],[186,0,186,6],[186,7,186,12],[187,0,187,6],[187,7,187,12],[189,0,189,12],[190,0,190,12],[193,0,193,12],[194,0,194,12],[195,0,195,12]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"443048, Россия, г. Самара, пос. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО \"Электрощит\"                              ",{"$nulls":9},"ИНН 6313009980"]
[null,"Т: +7 846 2777444, 373 5055 | Ф: +7 846 3735055 | E: sales@electroshield.ru                                                                  ",{"$nulls":9}," КПП 631050001"]
[]
[{"$nulls":12},"Изм. 1"]
["0РТ.101.003 ОЛ Опросный лист1"]
["Трансформаторы силовые масляные"]
["Обозначение2",null,null,"-"]
["Основные параметры"]
["№ п/п","Параметр",{"$nulls":7},"Значение параметра Электрощит Самара",null,"Значение параметра Заказчика6"]
[]
[1.1,"Нормативный документ",{"$nulls":7},"ТУ 3411-165-15356352-2011",null,"-"]
[1.2,"Тип",{"$nulls":7},"ТМН-СЭЩ",null,"-"]
[1.3,"Номинальная мощность, кВА",{"$nulls":7},6300,null,"-"]
["1.3.1","Номинальная мощность обмотки ВН, кВА",{"$nulls":7},{"$f":"MoshnostBH(Mosh1)","v":6300},null,"-"]
["1.3.2","Номинальная мощность обмотки НН, кВА",{"$nulls":7},{"$f":"MoshnostHH(Mosh1)","v":6300},null,"-"]
["1.4","Класс напряжения обмотки ВН, кВ",{"$nulls":7},35,null,"-"]
["1.4.1","Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ",{"$nulls":7},35,null,"-"]
["1.4.2","Наибольшее рабочее напряжение обмотки ВН, кВ",{"$nulls":7},{"$f":"NaprajenieRabocheeBH(Napr1)","v":40.5},null,"-"]
["1.5","Класс напряжения обмотки НН, кВ",{"$nulls":7},6,null,"-"]
["1.5.1","Номинальное напряжение обмотки НН, кВ",{"$nulls":7},6.3,null,"-"]
["1.5.2","Наибольшее рабочее напряжение обмотки НН, кВ",{"$nulls":7},{"$f":"NaprajenieRabocheeHH(Napr3)","v":7.2},null,"-"]
["1.6","Условное обозначение схемы и группы соединений обмоток",{"$nulls":7},"Y/D-11",null,"-"]
["1.7","Диапазон и число ступеней регулирования обмотки ВН",{"$nulls":7},{"$f":"DiapazonIChislo(_Tip1)","v":"±4х2.5%"},null,"-"]
["1.8","Потери холостого хода на основном ответвлении, Вт",{"$nulls":7},{"$f":"PoteriXX(_Tip1, Mosh1, Napr5)","v":"8000"},null,"-"]
["1.9","Потери короткого замыкания на основном ответвлении, Вт",{"$nulls":7},{"$f":"PoteriKZ(Mosh1, Napr3)","v":"46500"},null,"-"]
["1.10","Напряжение короткого замыкания на основном ответвлении, %",{"$nulls":7},{"$f":"NaprajenieKZ(Mosh1,Napr5)","v":"7.5"},null,"-"]
["1.11","Ток холостого хода на основном ответвлении, %",{"$nulls":7},{"$f":"TokXX(Mosh1)","v":"0.8"},null,"-"]
["1.12","Полная масса, не более, кг",{"$nulls":7},{"$f":"PolnaMassa(_Tip1, Mosh1)","v":"16600"},null,"-"]
["1.13","Транспортная масса, не более, кг",{"$nulls":7},{"$f":"TransportnaMassa(_Tip1, Mosh1)","v":"12400"},null,"-"]
["1.14","Масса масла, не более, кг",{"$nulls":7},{"$f":"MassaMasla(_Tip1, Mosh1)","v":"5350"},null,"-"]
["1.15","Габаритные размеры (длина/ширина/высота/высота до крышки), не более, мм",{"$nulls":7},{"$f":"GabaritnieRazmeri(_Tip1, Mosh1)","v":"4250/3420/4080/2350"},null,"-"]
["1.16","Материал обмоток НН-ВН",{"$nulls":7},"Алюминий-Алюминий",null,"-"]
["Условия работы"]
[2.1,"Число фаз",{"$nulls":7},3,null,"-"]
[2.2,"Высота установки над уровнем моря, не более, м",{"$nulls":7},1000,null,"-"]
[2.3,"Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69",{"$nulls":7},"УХЛ",null,"-"]
["2.3.1","Верхнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации, °С",{"$nulls":7},{"$f":"VerhneeRabochee(_Kli1)","v":"+40"},null,"-"]
["2.3.2","Верхнее предельное значение температуры воздуха при эксплуатации, °С",{"$nulls":7},{"$f":"VerhneePredelnoe(_Kli1)","v":"+45"},null,"-"]
["2.3.3","Нижнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации, °С",{"$nulls":7},{"$f":"NijneeRabochee(_Kli1)","v":"-60"},null,"-"]
["2.3.4","Нижнее предельное значение температуры воздуха при эксплуатации, °С",{"$nulls":7},{"$f":"NijneePredelnoe(_Kli1)","v":"-70"},null,"-"]
["2.4","Номинальная частота питающей сети по ГОСТ 13109-97, Гц",{"$nulls":7},50,null,"-"]
["2.5","Степень загрязнения окружающей среды по ГОСТ 15150-69",{"$nulls":7},"I",null,"-"]
["2.6","Интенсивность землетресения по ГОСТ 17516.1-90, баллы по MSK-644",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["2.6.1","Уровень установки трансформатора над нулевой отметкой, м",{"$nulls":7},"Св. 0  до 10",null,"-"]
["2.7","Категория размещения по ГОСТ 15150-69",{"$nulls":7},1,null,"-"]
["2.8","Вид системы охлаждения",{"$nulls":7},"М",null,"-"]
["Требования по нагреву"]
["3.1","Среднее превышение температуры обмоток, °С",{"$nulls":7},65,null,"-"]
["3.2","Превышение температуры масла в верхних слоях, °С",{"$nulls":7},60,null,"-"]
["3.3","Превышение температуры магнитной системы и металлоконструкций, °С",{"$nulls":7},75,null,"-"]
["3.4","Превышение температуры контактов съемных вводов в масле, °С",{"$nulls":7},85,null,"-"]
["3.5","Превышение температуры контактов съемных вводов в воздухе, °С",{"$nulls":7},65,null,"-"]
["3.6","Средняя температура обмоток при токах короткого замыкания, °С",{"$nulls":7},{"$f":"TempKZ(_Mat1)","v":200},null,"-"]
["Нагрузочная способность"]
["4.1","Допустимые систематическиеи нагрузки и перегрузки",{"$nulls":7},"ГОСТ 14209-85",null,"-"]
["Требования к электрической прочности изоляции"]
["5.1","Электрическая прочность изоляции",{"$nulls":7},"ГОСТ 1516.3-96",null,"-"]
["5.2","Уровень исполнения внутренней изоляции по ГОСТ 1516.3-96",{"$nulls":7},"б",null,"-"]
["Требования к стойкости при коротких замыканиях"]
["6.1","Наибольший установившийся ток короткого замыкания, кА",{"$nulls":7},"ГОСТ Р 52719-2007",null,"-"]
["6.2","Мощность трехфазного короткого замыкания сети, МВА",{"$nulls":7},{"$f":"MoshnostKZ(Napr5)","v":2500},null,"-"]
["6.3","Наибольший ударный ток короткого замыкания, кА",{"$nulls":7},"ГОСТ Р 52719-2007",null,"-"]
["6.4","Наибольшая продолжительность короткого замыкания, с",{"$nulls":7},4,null,"-"]
["6.5","Действующее значение ударного толчка током",{"$nulls":7},"ГОСТ Р 52719-2007",null,"-"]
["Требования к составным частям"]
["Вводы"]
["7.1","Тип ввода ВН",{"$nulls":7},"35 кВ/400 А/I",null,"-"]
["7.1.1","Удельная длина пути утечки по ГОСТ 9920-89, не менее, см/кВ",{"$nulls":7},{"$f":"YdDlina(_Tip8)","v":1.5},null,"-"]
["7.1.2","Цвет изолятора",{"$nulls":7},"Белый",null,"-"]
["7.1.3","Длительные консольные нагрузки, Н",{"$nulls":7},1000,null,"-"]
["7.2","Тип ввода НН",{"$nulls":7},"10 кВ/630 А/I",null,"-"]
["7.2.1","Удельная длина пути утечки по ГОСТ 9920-89, не менее, см/кВ",{"$nulls":7},{"$f":"YdDlina(_Tip9)","v":1.5},null,"-"]
["7.2.2","Цвет изолятора",{"$nulls":7},"Белый",null,"-"]
["7.2.3","Длительные консольные нагрузки, Н",{"$nulls":7},1000,null,"-"]
["Переключающее устройство"]
["7.3","Тип переключающего устройства",{"$nulls":7},"CV III-350Y/40.5-10090",null,"-"]
["Трансформаторы встроенные тока"]
["7.4","Тип встроенного трансформатора тока на стороне ВН №1",{"$nulls":7},"ТВ-СЭЩ",null,"-"]
["7.4.1","Первичный ток встроенного трансфорамтора тока №1, А",{"$nulls":7},{"$f":"TokPervTT(Napr1, Mosh1, _Tip10, _Tip11)","v":"100/150/200/300"},null,"-"]
["7.4.2","Вторичный ток встроенного трансфорамтора тока №1, А",{"$nulls":7},"5/5/5/5",null,"-"]
["7.4.3","Класс точности встроенного трансфорамтора тока №1",{"$nulls":7},"-/10Р/10Р/10Р",null,"-"]
["7.4.4","Номинальная вторичная нагрузка  встроенного трансформатора тока №1",{"$nulls":7},"10/15/15/15",null,"-"]
["7.4.5","Номинальная вторичная кратность встроенного трансформатора тока №1",{"$nulls":7},"8/10/14/18",null,"-"]
["7.5","Тип встроенного трансформатора тока на стороне ВН №2",{"$nulls":7},"ТВ-СЭЩ",null,"-"]
["7.5.1","Первичный ток встроенного трансфорамтора тока №2, А",{"$nulls":7},{"$f":"TokPervTT(Napr1, Mosh1, _Tip10, _Tip11)","v":"100/150/200/300"},null,"-"]
["7.5.2","Вторичный ток встроенного трансфорамтора тока №2, А",{"$nulls":7},"5/5/5/5",null,"-"]
["7.5.3","Класс точности встроенного трансфорамтора тока №2",{"$nulls":7},"-/10Р/10Р/10Р",null,"-"]
["7.5.4","Номинальная вторичная нагрузка  встроенного трансформатора тока №2",{"$nulls":7},"10/15/15/15",null,"-"]
["7.5.5","Номинальная вторичная кратность встроенного трансформатора тока №2",{"$nulls":7},"8/10/14/18",null,"-"]
["Клеммная коробка и кабели"]
["7.6.1","Степень защиты клеммной коробки по ГОСТ 14254-96",{"$nulls":7},"IP 55",null,"-"]
["7.6.2","Кабели контрольных, сигнальных и защитных устройств в защитной оболочке",{"$nulls":7},"Да",null,"-"]
["7.6.3","Сечение кабелей от трансформаторов встроенных тока, не менее, мм2",{"$nulls":7},2.5,null,"-"]
["7.6.4","Сечение кабелей от контрольных, сигнальных и защитных устройств, не менее, мм2",{"$nulls":7},1.5,null,"-"]
["Термосифонный фильтр"]
["7.7","Термосифонный фильтр",{"$nulls":7},"Да",null,"-"]
["7.7.1","Технический силикагель",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["Индикатор уровня масла"]
["7.8","Тип индикатора уровня масла",{"$nulls":7},"МС2",null,"-"]
["7.8.1","Контрольные метки",{"$nulls":7},{"$f":"Metki(_Kli1,_Tip5)","v":"-60; +15; +40"},null,"-"]
["7.8.2","Контактная система уровня минимального/максимального",{"$nulls":7},"1 NO/1 NO",null,"-"]
["7.8.3","Номинальное напряжение питания, В",{"$nulls":7},"AC/DC 220 В 50 Гц",null,"-"]
["Индикатор температуры"]
["7.9","Тип индикатора температуры",{"$nulls":7},"ТКП-160Cr-УХЛ2",null,"-"]
["7.9.1","Тип сигнала",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["7.9.2","Контактная система температуры минимальной/максимальной",{"$nulls":7},"1 NO/1 NO",null,"-"]
["7.9.3","Номинальное напряжение питания, В",{"$nulls":7},"AC 220 В 50 Гц",null,"-"]
["Реле газовое"]
["7.10","Тип реле",{"$nulls":7},"РГТ50",null,"-"]
["7.10.1","Уставка по скорости потока масла, м/с",{"$nulls":7},0.65,null,"-"]
["7.10.2","Выносное устройство для отбора пробы газа",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["7.10.3","Контактная система сигнальная/отключающая",{"$nulls":7},"2 NO/2 NO",null,"-"]
["7.10.4","Номинальное напряжение питания, В",{"$nulls":7},"AC/DC 220 В 50 Гц",null,"-"]
["Клапан предохранительный"]
["7.11","Тип клапана предохранительного",{"$nulls":7},"QUALITROL 206",null,"-"]
["7.11.1","Контактная система",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["7.11.2","Номинальное напряжение питания, В",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["Воздухоосушитель"]
["7.12","Тип воздухоосушителя",{"$nulls":7},"Обслуживаемый",null,"-"]
["7.12.1","Технический силикагель",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["7.12.2","Индикаторный силикагель",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["7.12.3","Тип сигнала",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["7.12.4","Контактная система",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["7.12.5","Номинальное напряжение питания, В",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["Устройства для перекатки"]
["7.13","Тип катков",{"$nulls":7},"Гладкие",null,"-"]
["7.13.1","Расстояние между средними линиями гладких катков А по ГОСТ Р 52719-2007/Ширина колеи для катков с ребордами Б по ГОСТ Р 52719-2007",{"$nulls":7},{"$f":"Katki(_Tip7, Mosh1)","v":"1594/1594"},null,"-"]
[]
["Требования к конструкции"]
["7.14","Уровень разъема бака",{"$nulls":7},"Верхний",null,"-"]
["7.15","Заземление магнитопровода",{"$nulls":7},"Внутри бака",null,"-"]
["7.16","Цвет покрытия",{"$nulls":7},"RAL 7032",null,"-"]
["7.17","Вид изолирующей и охлаждающей среды",{"$nulls":7},"Минеральное масло ВГ",null,"-"]
["7.18","Стационарная лестница",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["7.19","Зажим аппаратный штырьевой ВН",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["7.20","Зажим аппаратный штырьевой НН",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["Требования к системам охлаждения"]
["7.21","Тип охладителей",{"$nulls":7},"Панельный",null,"-"]
["7.22","Количество охладителей",{"$nulls":7},6,null,"-"]
["7.23","Компоновка охладителей",{"$nulls":7},"Навесная",null,"-"]
["Требования к надежности"]
["8.1","Установленная наработка на отказ, не менее, ч",{"$nulls":7},25000,null,"-"]
["8.2","Полный срок службы, не менее, лет",{"$nulls":7},30,null,"-"]
["Комплектность"]
["9.1","Трансформатор и составные части по ГОСТ 11920-85 и ГОСТ Р 52719-2007",{"$nulls":7},"Да",null,"-"]
["9.2","Минеральное масло для долива при монтаже (не подготовленное)",{"$nulls":7},"Да",null,"-"]
["9.3","Минеральное масло для выполнения технологических операций при монтаже  (не подготовленное), от объема в баке, %",{"$nulls":7},10,null,"-"]
[]
["9.4","Эксплуатационная документация на русском языке на бумажном носителе, экз.",{"$nulls":7},1,null,"-"]
["9.5","Эксплуатационная документация на русском языке на электронном носителе, экз.",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["Маркировка и упаковка"]
["10.1","Маркировка по ГОСТ 11920-85 и ГОСТ Р 52719-2007",{"$nulls":7},"Да",null,"-"]
["10.2","Упаковка по ГОСТ 11920-85 и ГОСТ Р 52719-2007",{"$nulls":7},"Да",null,"-"]
["Требования безопасности"]
["11.1","Требования безопасности по ГОСТ 11920-85 и ГОСТ Р 52719-2007",{"$nulls":7},"Да",null,"-"]
["11.2","Диаметр резьбы для заземления",{"$nulls":7},"М12",null,"-"]
["11.3","Поверхность заземляющего контакта, не менее, мм",{"$nulls":7},"5х30х40",null,"-"]
["11.4","Заземляющий контакт внизу бака на стороне НН",{"$nulls":7},"Да",null,"-"]
["11.4","Значение корректированного уровня звуковой мощности, не более, дБА",{"$nulls":7},{"$f":"YrovenZM(Mosh1)","v":81},null,"-"]
["Транспортирование и хранение"]
["12.1","Условия транспортирования трансформатора в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69",{"$nulls":7},8,null,"-"]
[]
["12.2","Условия транспортирования демонтированных и составных частей в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69",{"$nulls":7},5,null,"-"]
[]
["12.3","Условия транспортирования трансформатора в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216-78",{"$nulls":7},"Л",null,"-"]
[]
["12.4","Условия транспортирования демонтированных и составных частей в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216-78",{"$nulls":7},"Л",null,"-"]
[]
["12.5","Условия хранения трансформатора в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69",{"$nulls":7},8,null,"-"]
[]
["12.6","Условия хранения демонтированных и составных частей в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69",{"$nulls":7},5,null,"-"]
[]
["Гарантии изготовителя"]
["13.1","Гарантийный срок эксплуатации, лет5",{"$nulls":7},3,null,"-"]
["13.2","Участие шеф-инженера Электрощит Самара при монтаже6",{"$nulls":7},"Да",null,"-"]
["Комплект запасных частей"]
["Комплект запасных частей Электрощит Самара",{"$nulls":6},"Комплект запасных частей Заказчика6"]
[]
["-",{"$nulls":6},"-"]
["Особые требования"]
["Особые требования Электрощит Самара",{"$nulls":6},"Особые требования Заказчика6"]
[]
["-",{"$nulls":6},"-"]
[]
["1Параметры и предельные отклонения параметров не указанные в опросном листе по ГОСТ Р 52719-2007."]
["2Заполняется Электрощит Самара."]
["3При выполнении работ по погрузке, выгрузке, монтажу, вводу в эксплуатацию и ремонту трансформатора без участия шеф - инженера"]
["Электрощит Самара, Электрощит Самара имеет право снять гарантию, установленную договором."]
["4Для стационарных изделий, б, по ГОСТ 17516.1-90."]
["5Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня ввода трансформатора в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня отгрузки с Электрощит Самара."]
["6Значение является справочным."]
[]
[null,"electroshield.ru"]

{"sheet":"SYXZ7-9-35!200","index":1,"n_rows":46,"n_cols":12,"rows_kept":46,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[2,0,2,12],[3,0,4,0],[3,1,4,8],[3,9,4,10],[3,11,4,12],[5,1,5,8],[5,9,5,10],[5,11,5,12],[6,1,6,8],[6,9,6,10],[6,11,6,12],[7,0,8,0],[7,1,8,8],[7,9,8,10],[7,11,8,12],[9,1,9,8],[9,9,9,10],[9,11,9,12],[10,0,10,12],[11,1,11,8],[11,9,11,10],[11,11,11,12],[12,0,12,12],[13,1,13,8],[13,9,13,10],[13,11,13,12],[14,1,14,8],[14,9,14,10],[14,11,14,12],[15,1,15,8],[15,9,15,10],[15,11,15,12],[16,0,16,12],[17,1,17,8],[17,9,17,10],[17,11,17,12],[18,1,18,8],[18,9,18,10],[18,11,18,12],[19,1,19,8],[19,9,19,10],[19,11,19,12],[20,1,20,8],[20,9,20,10],[20,11,20,12],[21,0,21,12],[22,1,22,8],[22,9,22,10],[22,11,22,12],[23,1,23,8],[23,9,23,10],[23,11,23,12],[24,1,24,8],[24,9,24,10],[24,11,24,12],[25,0,25,12],[26,1,26,8],[26,9,26,10],[26,11,26,12],[27,1,27,8],[27,9,27,10],[27,11,27,12],[28,0,28,12],[29,1,29,8],[29,9,29,10],[29,11,29,12],[30,0,30,12],[31,1,31,8],[31,9,31,10],[31,11,31,12],[32,1,32,8],[32,9,32,10],[32,11,32,12],[33,1,33,8],[33,9,33,10],[33,11,33,12],[34,1,34,8],[34,9,34,10],[34,11,34,12],[35,0,35,12],[36,0,36,6],[36,7,36,12],[37,0,37,6],[37,7,37,12],[38,0,38,6],[38,7,38,12],[39,0,39,12],[40,0,40,6],[40,7,40,12],[41,0,41,6],[41,7,41,12],[42,0,42,6],[42,7,42,12],[44,0,44,12],[45,0,45,12]]}
[{"$f":"\"Приложение к опросному листу \" & ОЛ!D12","v":"Приложение к опросному листу -"}]
["Требования к составным частям переключающего устройства SYXZ7-9-35/200"]
["Основные параметры контактора"]
["№ п/п","Параметр",{"$nulls":7},"Значение параметра Электрощит Самара",null,"Значение параметра ЗаказчикаП1"]
[]
["П1.1","Механическая износостойкость, не менее, количество переключений",{"$nulls":7},{"$f":"MexIzPY(ОЛ!_Tip2)","v":"500000"},null,"-"]
["П1.2","Электрическая износостойкость, не менее, количество переключений",{"$nulls":7},{"$f":"ElIzPY(ОЛ!_Tip2)","v":"200000"},null,"-"]
["П1.3","Количество переключений до смены масла контактора , не менее, количество переключений",{"$nulls":7},{"$f":"ReviziaPY(ОЛ!_Tip2)","v":"70000"},null,"-"]
[]
["П1.4","Эксплуатационная документация на русском языке на бумажном носителе, экз.",{"$nulls":7},1,null,"-"]
["Индикатор уровня масла"]
["П1.5","Тип индикатора уровня масла",{"$nulls":7},{"$f":"TipIndTYrMasla(ОЛ!_Tip2)","v":"МС2"},null,"-"]
["Индикатор температуры"]
["П1.6","Тип индикатора температуры переключающего устройства",{"$nulls":7},{"$f":"TipIndTEmp(ОЛ!_Tip2)","v":"PT100"},null,"-"]
["П1.6.1","Контактная система температуры минимальной/максимальной",{"$nulls":7},"1 NO/1 NO",null,"-"]
["П1.6.2","Номинальное напряжение питания, В",{"$nulls":7},"AC 220 В 50 Гц",null,"-"]
["Реле струйное"]
["П1.7","Тип реле",{"$nulls":7},{"$f":"TipReleSt(ОЛ!_Tip2)","v":"QJ6-25"},null,"-"]
["П1.7.1","Уставка по скорости потока масла, м/с",{"$nulls":7},10,null,"-"]
["П1.7.2","Контактная система сигнальная/отключающая",{"$nulls":7},"Нет/2 NO",null,"-"]
["П1.7.3","Номинальное напряжение питания, В",{"$nulls":7},"AC/DC 220 В 50 Гц",null,"-"]
["Клапан предохранительный"]
["П1.8","Тип клапана предохранительного",{"$nulls":7},"Мембрана",null,"-"]
["П1.8.1","Контактная система",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["П1.8.2","Номинальное напряжение питания, В",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["Воздухоосушитель"]
["П1.9","Тип воздухоосушителя",{"$nulls":7},"Обслуживаемый",null,"-"]
["П1.9.1","Индикаторный силикагель",{"$nulls":7},"Да",null,"-"]
["Регулятор напряжения"]
["П1.10","Тип регулятора напряжения",{"$nulls":7},"YK-3",null,"-"]
["Питание цепей электродвигателя и управленияП2"]
["П1.11","Номинальное напряжение питания, В",{"$nulls":7},380,null,"-"]
["П1.11.1","Тип напряжения питания электродвигателя",{"$nulls":7},"2AC/N",null,"-"]
["П1.11.2","Частота напряжения питания электродвигателя, Гц",{"$nulls":7},50,null,"-"]
["П1.11.3","Длина кабеля между переключающим устройством и регулятором напряжения",{"$nulls":7},30,null,"-"]
["Комплект запасных частей"]
["Комплект запасных частей Электрощит Самара",{"$nulls":6},"Комплект запасных частей ЗаказчикаП1"]
[]
["-",{"$nulls":6},"-"]
["Особые требования"]
["Особые требования Электрощит Самара",{"$nulls":6},"Особые требования ЗаказчикаП1"]
[]
["-",{"$nulls":6},"-"]
[]
["П1Значение является справочным."]
["П2Питание и управление переключающего устройства осуществляется только через регулятор напряжения с помощью кабеля."]

{"sheet":"RS12-Y-200-41.5-10.09.0","index":2,"n_rows":111,"n_cols":12,"rows_kept":111,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[2,0,2,12],[3,0,4,0],[3,1,4,8],[3,9,4,10],[3,11,4,12],[5,1,5,8],[5,9,5,10],[5,11,5,12],[6,1,6,8],[6,9,6,10],[6,11,6,12],[7,0,8,0],[7,1,8,8],[7,9,8,10],[7,11,8,12],[9,1,9,8],[9,9,9,10],[9,11,9,12],[10,0,10,12],[11,1,11,8],[11,9,11,10],[11,11,11,12],[12,1,12,8],[12,9,12,10],[12,11,12,12],[13,1,13,8],[13,9,13,10],[13,11,13,12],[14,1,14,8],[14,9,14,10],[14,11,14,12],[15,0,15,12],[16,1,16,8],[16,9,16,10],[16,11,16,12],[17,1,17,8],[17,9,17,10],[17,11,17,12],[18,1,18,8],[18,9,18,10],[18,11,18,12],[19,0,19,12],[20,1,20,8],[20,9,20,10],[20,11,20,12],[21,1,21,8],[21,9,21,10],[21,11,21,12],[22,1,22,8],[22,9,22,10],[22,11,22,12],[23,1,23,8],[23,9,23,10],[23,11,23,12],[24,0,24,12],[25,1,25,8],[25,9,25,10],[25,11,25,12],[26,1,26,8],[26,9,26,10],[26,11,26,12],[27,1,27,8],[27,9,27,10],[27,11,27,12],[28,0,28,12],[29,1,29,8],[29,9,29,10],[29,11,29,12],[30,1,30,8],[30,9,30,10],[30,11,30,12],[31,1,31,8],[31,9,31,10],[31,11,31,12],[32,1,32,8],[32,9,32,10],[32,11,32,12],[33,1,33,8],[33,9,33,10],[33,11,33,12],[34,1,34,8],[34,9,34,10],[34,11,34,12],[35,0,35,12],[36,1,36,8],[36,9,36,10],[36,11,36,12],[37,1,37,8],[37,9,37,10],[37,11,37,12],[38,1,38,8],[38,9,38,10],[38,11,38,12],[39,0,39,12],[40,1,40,8],[40,9,40,10],[40,11,40,12],[41,0,41,12],[42,1,42,8],[42,9,42,10],[42,11,42,12],[43,0,43,12],[44,1,44,8],[44,9,44,10],[44,11,44,12],[45,0,45,12],[46,0,46,12],[47,1,47,8],[47,9,47,10],[47,11,47,12],[48,1,48,8],[48,9,48,10],[48,11,48,12],[49,1,49,8],[49,9,49,10],[49,11,49,12],[50,0,50,12],[51,1,51,8],[51,9,51,10],[51,11,51,12],[52,1,52,8],[52,9,52,10],[52,11,52,12],[53,1,53,8],[53,9,53,10],[53,11,53,12],[54,0,54,12],[55,1,55,8],[55,9,55,10],[55,11,55,12],[56,1,56,8],[56,9,56,10],[56,11,56,12],[57,1,57,8],[57,9,57,10],[57,11,57,12],[58,1,58,8],[58,9,58,10],[58,11,58,12],[59,0,59,12],[60,1,60,8],[60,9,60,10],[60,11,60,12],[61,1,61,8],[61,9,61,10],[61,11,61,12],[62,1,62,8],[62,9,62,10],[62,11,62,12],[63,1,63,8],[63,9,63,10],[63,11,63,12],[64,1,64,8],[64,9,64,10],[64,11,64,12],[65,1,65,8],[65,9,65,10],[65,11,65,12],[66,1,66,8],[66,9,66,10],[66,11,66,12],[67,0,67,12],[68,1,68,8],[68,9,68,10],[68,11,68,12],[69,1,69,8],[69,9,69,10],[69,11,69,12],[70,1,70,8],[70,9,70,10],[70,11,70,12],[71,0,71,12],[72,1,72,8],[72,9,72,10],[72,11,72,12],[73,1,73,8],[73,9,73,10],[73,11,73,12],[74,1,74,8],[74,9,74,10],[74,11,74,12],[75,1,75,8],[75,9,75,10],[75,11,75,12],[76,1,76,8],[76,9,76,10],[76,11,76,12],[77,0,77,12],[78,1,78,8],[78,9,78,10],[78,11,78,12],[79,1,79,8],[79,9,79,10],[79,11,79,12],[80,1,80,8],[80,9,80,10],[80,11,80,12],[81,1,81,8],[81,9,81,10],[81,11,81,12],[82,1,82,8],[82,9,82,10],[82,11,82,12],[83,1,83,8],[83,9,83,10],[83,11,83,12],[84,1,84,8],[84,9,84,10],[84,11,84,12],[85,1,85,8],[85,9,85,10],[85,11,85,12],[86,1,86,8],[86,9,86,10],[86,11,86,12],[87,0,88,0],[87,1,88,8],[87,9,88,10],[87,11,88,12],[89,1,89,8],[89,9,89,10],[89,11,89,12],[90,1,90,8],[90,9,90,10],[90,11,90,12],[91,1,91,8],[91,9,91,10],[91,11,91,12],[92,1,92,8],[92,9,92,10],[92,11,92,12],[93,1,93,8],[93,9,93,10],[93,11,93,12],[94,1,94,8],[94,9,94,10],[94,11,94,12],[95,1,95,8],[95,9,95,10],[95,11,95,12],[96,1,96,8],[96,9,96,10],[96,11,96,12],[97,1,97,8],[97,9,97,10],[97,11,97,12],[98,1,98,8],[98,9,98,10],[98,11,98,12],[99,1,99,8],[99,9,99,10],[99,11,99,12],[100,1,100,8],[100,9,100,10],[100,11,100,12],[101,0,101,12],[102,0,102,6],[102,7,102,12],[103,0,103,6],[103,7,103,12],[104,0,104,6],[104,7,104,12],[105,0,105,12],[106,0,106,6],[106,7,106,12],[107,0,107,6],[107,7,107,12],[108,0,108,6],[108,7,108,12],[110,0,110,12],[112,11,112,12],[113,11,113,12]]}
[{"$f":"\"Приложение к опросному листу \" & ОЛ!D12","v":"Приложение к опросному листу -"}]
["Требования к составным частям переключающего устройства RS12-Y-200-41.5-10.09.0"]
["Основные параметры контактора"]
["№ п/п","Параметр",{"$nulls":7},"Значение параметра Электрощит Самара",null,"Значение параметра ЗаказчикаП1"]
[]
["П1.1","Механическая износостойкость, не менее, количество переключений",{"$nulls":7},{"$f":"MexIzPY(ОЛ!_Tip2)","v":"500000"},null,"-"]
["П1.2","Электрическая износостойкость, не менее, количество переключений",{"$nulls":7},{"$f":"ElIzPY(ОЛ!_Tip2)","v":"200000"},null,"-"]
["П1.3","Количество переключений до смены масла контактора , не менее, количество переключений",{"$nulls":7},{"$f":"ReviziaPY(ОЛ!_Tip2)","v":"70000"},null,"-"]
[]
["П1.4","Эксплуатационная документация на русском языке на бумажном носителе, экз.",{"$nulls":7},1,null,"-"]
["Индикатор уровня масла"]
["П1.5","Тип индикатора уровня масла",{"$nulls":7},{"$f":"TipIndTYrMasla(ОЛ!_Tip2)","v":"МС2"},null,"-"]
["П1.5.1","Контрольные метки",{"$nulls":7},{"$f":"Metki(ОЛ!_Kli1,J12)","v":"-60; +15; +40"},null,"-"]
["П1.5.2","Контактная система уровня минимального/максимального",{"$nulls":7},"1 NO/1 NO",null,"-"]
["П1.5.3","Номинальное напряжение питания, В",{"$nulls":7},"AC/DC 220 В 50 Гц",null,"-"]
["Индикатор температуры"]
["П1.6","Тип индикатора температуры переключающего устройства",{"$nulls":7},{"$f":"TipIndTEmp(ОЛ!_Tip2)","v":"PT100"},null,"-"]
["П1.6.1","Контактная система температуры минимальной/максимальной",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["П1.6.2","Номинальное напряжение питания, В",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["Реле струйное"]
["П1.7","Тип реле",{"$nulls":7},{"$f":"TipReleSt(ОЛ!_Tip2)","v":"QJ6-25"},null,"-"]
["П1.7.1","Уставка по скорости потока масла, м/с",{"$nulls":7},0.9,null,"-"]
["П1.7.2","Контактная система сигнальная/отключающая",{"$nulls":7},"Нет/2 NO",null,"-"]
["П1.7.3","Номинальное напряжение питания, В",{"$nulls":7},"AC/DC 220 В 50 Гц",null,"-"]
["Клапан предохранительный"]
["П1.8","Тип клапана предохранительного",{"$nulls":7},"Мембрана",null,"-"]
["П1.8.1","Контактная система",{"$nulls":9},"-"]
["П1.8.2","Номинальное напряжение питания, В",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["Воздухоосушитель"]
["П1.9","Тип воздухоосушителя",{"$nulls":7},"Обслуживаемый",null,"-"]
["П1.9.1","Технический силикагель",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["П1.9.2","Индикаторный силикагель",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["П1.9.3","Тип сигнала",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["П1.9.4","Контактная система",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["П1.9.5","Номинальное напряжение питания, В",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["Цифровой дистанционный указатель положения"]
["П1.10","Тип цифрового дистанционного указателя положения",{"$nulls":7},"µSI-02",null,"-"]
["П1.10.1","Тип сигнала",{"$nulls":7},"Сопротивление",null,"-"]
["П1.10.2","Номинальное напряжение питания, В",{"$nulls":7},"AC 220 В 50 Гц",null,"-"]
["Устройство дистанционного управления"]
["П1.11","Тип устройства дистанционного управления",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["Регулятор напряжения"]
["П1.12","Тип регулятора напряжения",{"$nulls":7},"REG-DA",null,"-"]
["Система мониторинга"]
["П1.13","Тип системы мониторинга",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["Требования к составным частям привода"]
["Основные параметры привода"]
["П2.1","Тип привода",{"$nulls":7},{"$f":"MotPriv(ОЛ!_Tip2)","v":"CMA7"},null,"-"]
["П2.2","Тип кабельных вводов",{"$nulls":7},"2хМ40/2хМ25",null,"-"]
["П2.3","Запирание двери",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["Питание цепей электродвигателя"]
["П2.3","Номинальное напряжение питания, В",{"$nulls":7},400,null,"-"]
["П2.3.1","Тип напряжения питания электродвигателя",{"$nulls":7},"3AC/N",null,"-"]
["П2.3.2","Частота напряжения питания электродвигателя, Гц",{"$nulls":7},50,null,"-"]
["Питание цепей управления"]
["П2.4","Источник питания цепей управления",{"$nulls":7},"От цепей электродвигателя",null,"-"]
["П2.4.1","Номинальное напряжение питания, В",{"$nulls":7},230,null,"-"]
["П2.4.2","Тип напряжения питания цепей управления",{"$nulls":7},"AC",null,"-"]
["П2.4.3","Частота напряжения питания цепей управления, Гц",{"$nulls":7},50,null,"-"]
["Цепи управления"]
["П2.5.1","Переключатель \"Местное - Дистанционное\"",{"$nulls":7},"Двухпозиционный",null,"-"]
["П2.5.2","Тип переключателя \"Местное - Дистанционное\"",{"$nulls":7},"Переключатель",null,"-"]
["П2.5.3","Кнопка \"СТОП\"",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["П2.5.4","Блокировка при температуре минерального масла в контаторе ниже минус 25˚С",{"$nulls":7},"Да",null,"-"]
["П2.5.5","Запрет на повторный сигнал на переключение на определенное время",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["П2.5.6","Защита от нежеланных последовательных переключений",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["П2.5.7","Контроль величины питающего напряжения электродвигателя",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["Питание цепей вспомогательных"]
["П2.6","Источник питания цепей вспомогательных",{"$nulls":7},"От цепей электродвигателя",null,"-"]
["П2.6.1","Номинальное напряжение питания, В",{"$nulls":7},230,null,"-"]
["П2.6.2","Частота напряжения питания цепей вспомогательных, Гц",{"$nulls":7},50,null,"-"]
["Цепи вспомогательные"]
["П2.7.1","Гигростат",{"$nulls":7},"Да",null,"-"]
["П2.7.2","Включатель пользовательского контроля отопления",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["П2.7.3","Включатель пользовательского контроля освещения",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["П2.7.4","Розетка",{"$nulls":7},"10 А/250 В/Schuko",null,"-"]
["П2.7.5","Индикация переключения",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["Сигналы исходящие"]
["П2.8.1","Конечное положение",{"$nulls":7},"1 NO",null,"-"]
["П2.8.2","Переключение направление",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["П2.8.3","Переключение движение",{"$nulls":7},"2 NO/1 NC",null,"-"]
["П2.8.4","Cостояние автоматического выключателя цепей электродвигателя",{"$nulls":7},"2 NO/1 NC",null,"-"]
["П2.8.5","Cостояние автоматического выключателя цепей управления",{"$nulls":7},"1 CO",null,"-"]
["П2.8.6","Cостояние автоматического выключателя цепей вспомогательных",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["П2.8.7","Состояние запрета на повторный сигнал на переключение на время",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["П2.8.8","Cостояние реле контроля фаз питания цепей электродвигателя",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["П2.8.9","Cостояние реле контроля напряжения питания цепей электродвигателя",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["П2.8.10","Состояние блокировки при температуре минерального масла в контакторе ниже минус 25˚С",{"$nulls":7},"1 CO",null,"-"]
[]
["П2.8.11","Cостояние двери",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["П2.8.12","Температура минерального масла в контаторе",{"$nulls":7},"4-20 мА",null,"-"]
["П2.8.13","Температура воздуха в приводе",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["П2.8.14","Состояние положения первым рядом сопротивлений (0.25 Вт)",{"$nulls":7},"6 Ом",null,"-"]
["П2.8.15","Состояние положения вторым рядом сопротивлений (0.25 Вт)",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["П2.8.16","Дополнительные сопротивления к первому и второму рядам сопротивлений (0.25 Вт)",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["П2.8.17","Состояние положения контактами NO типа \"отключение перед включением\"",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["П2.8.18","Состояние положения контактами NO типа \"включение перед отключением\"",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["П2.8.19","Состояние положения выводом 4-20 мА",{"$nulls":7},1,null,"-"]
["П2.8.20","Состояние положения выводом BCD",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["П2.8.21","Состояние положения выводом BIN",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["П2.8.22","Состояние положения выводом GRAY",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["Комплект запасных частей"]
["Комплект запасных частей Электрощит Самара",{"$nulls":6},"Комплект запасных частей ЗаказчикаП1"]
[]
["-",{"$nulls":6},"-"]
["Особые требования"]
["Особые требования Электрощит Самара",{"$nulls":6},"Особые требования ЗаказчикаП1"]
[]
["-",{"$nulls":6},"-"]
[]
["П1Значение является справочным."]

{"sheet":"SYXZZ-35!200-9","index":3,"n_rows":46,"n_cols":12,"rows_kept":46,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[2,0,2,12],[3,0,4,0],[3,1,4,8],[3,9,4,10],[3,11,4,12],[5,1,5,8],[5,9,5,10],[5,11,5,12],[6,1,6,8],[6,9,6,10],[6,11,6,12],[7,0,8,0],[7,1,8,8],[7,9,8,10],[7,11,8,12],[9,1,9,8],[9,9,9,10],[9,11,9,12],[10,0,10,12],[11,1,11,8],[11,9,11,10],[11,11,11,12],[12,0,12,12],[13,1,13,8],[13,9,13,10],[13,11,13,12],[14,1,14,8],[14,9,14,10],[14,11,14,12],[15,1,15,8],[15,9,15,10],[15,11,15,12],[16,0,16,12],[17,1,17,8],[17,9,17,10],[17,11,17,12],[18,1,18,8],[18,9,18,10],[18,11,18,12],[19,1,19,8],[19,9,19,10],[19,11,19,12],[20,1,20,8],[20,9,20,10],[20,11,20,12],[21,0,21,12],[22,1,22,8],[22,9,22,10],[22,11,22,12],[23,1,23,8],[23,9,23,10],[23,11,23,12],[24,1,24,8],[24,9,24,10],[24,11,24,12],[25,0,25,12],[26,1,26,8],[26,9,26,10],[26,11,26,12],[27,1,27,8],[27,9,27,10],[27,11,27,12],[28,0,28,12],[29,1,29,8],[29,9,29,10],[29,11,29,12],[30,0,30,12],[31,1,31,8],[31,9,31,10],[31,11,31,12],[32,1,32,8],[32,9,32,10],[32,11,32,12],[33,1,33,8],[33,9,33,10],[33,11,33,12],[34,1,34,8],[34,9,34,10],[34,11,34,12],[35,0,35,12],[36,0,36,6],[36,7,36,12],[37,0,37,6],[37,7,37,12],[38,0,38,6],[38,7,38,12],[39,0,39,12],[40,0,40,6],[40,7,40,12],[41,0,41,6],[41,7,41,12],[42,0,42,6],[42,7,42,12],[44,0,44,12],[45,0,45,12],[47,11,47,12],[48,11,48,12]]}
[{"$f":"\"Приложение к опросному листу \" & ОЛ!D12","v":"Приложение к опросному листу -"}]
["Требования к составным частям переключающего устройства SYXZZ-35/200-9"]
["Основные параметры контактора"]
["№ п/п","Параметр",{"$nulls":7},"Значение параметра Электрощит Самара",null,"Значение параметра ЗаказчикаП1"]
[]
["П1.1","Механическая износостойкость, не менее, количество переключений",{"$nulls":7},{"$f":"MexIzPY(ОЛ!_Tip2)","v":"500000"},null,"-"]
["П1.2","Электрическая износостойкость, не менее, количество переключений",{"$nulls":7},{"$f":"ElIzPY(ОЛ!_Tip2)","v":"200000"},null,"-"]
["П1.3","Количество переключений до смены масла контактора , не менее, количество переключений",{"$nulls":7},{"$f":"ReviziaPY(ОЛ!_Tip2)","v":"70000"},null,"-"]
[]
["П1.4","Эксплуатационная документация на русском языке на бумажном носителе, экз.",{"$nulls":7},1,null,"-"]
["Индикатор уровня масла"]
["П1.5","Тип индикатора уровня масла",{"$nulls":7},{"$f":"TipIndTYrMasla(ОЛ!_Tip2)","v":"МС2"},null,"-"]
["Индикатор температуры"]
["П1.6","Тип индикатора температуры переключающего устройства",{"$nulls":7},{"$f":"TipIndTEmp(ОЛ!_Tip2)","v":"PT100"},null,"-"]
["П1.6.1","Контактная система температуры минимальной/максимальной",{"$nulls":7},"1 NO/1 NO",null,"-"]
["П1.6.2","Номинальное напряжение питания, В",{"$nulls":7},"AC 220 В 50 Гц",null,"-"]
["Реле струйное"]
["П1.7","Тип реле",{"$nulls":7},{"$f":"TipReleSt(ОЛ!_Tip2)","v":"QJ6-25"},null,"-"]
["П1.7.1","Уставка по скорости потока масла, м/с",{"$nulls":7},10,null,"-"]
["П1.7.2","Контактная система сигнальная/отключающая",{"$nulls":7},"Нет/2 NO",null,"-"]
["П1.7.3","Номинальное напряжение питания, В",{"$nulls":7},"AC/DC 220 В 50 Гц",null,"-"]
["Клапан предохранительный"]
["П1.8","Тип клапана предохранительного",{"$nulls":7},"Мембрана",null,"-"]
["П1.8.1","Контактная система",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["П1.8.2","Номинальное напряжение питания, В",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["Воздухоосушитель"]
["П1.9","Тип воздухоосушителя",{"$nulls":7},"Обслуживаемый",null,"-"]
["П1.9.1","Индикаторный силикагель",{"$nulls":7},"Да",null,"-"]
["Регулятор напряжения"]
["П1.10","Тип регулятора напряжения",{"$nulls":7},"HMBK-35D",null,"-"]
["Питание цепей электродвигателя и управленияП2"]
["П1.11","Номинальное напряжение питания, В",{"$nulls":7},380,null,"-"]
["П1.11.1","Тип напряжения питания электродвигателя",{"$nulls":7},"2AC/N",null,"-"]
["П1.11.2","Частота напряжения питания электродвигателя, Гц",{"$nulls":7},50,null,"-"]
["П1.11.3","Длина кабеля между переключающим устройством и регулятором напряжения",{"$nulls":7},30,null,"-"]
["Комплект запасных частей"]
["Комплект запасных частей Электрощит Самара",{"$nulls":6},"Комплект запасных частей ЗаказчикаП1"]
[]
["-",{"$nulls":6},"-"]
["Особые требования"]
["Особые требования Электрощит Самара",{"$nulls":6},"Особые требования ЗаказчикаП1"]
[]
["-",{"$nulls":6},"-"]
[]
["П1Значение является справочным."]
["П2Питание и управление переключающего устройства осуществляется только через регулятор напряжения с помощью кабеля."]

{"sheet":"CV III-350Y!40.5-10090","index":4,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[2,0,2,12],[3,0,4,0],[3,1,4,8],[3,9,4,10],[3,11,4,12],[5,1,5,8],[5,9,5,10],[5,11,5,12],[6,1,6,8],[6,9,6,10],[6,11,6,12],[7,0,8,0],[7,1,8,8],[7,9,8,10],[7,11,8,12],[9,1,9,8],[9,9,9,10],[9,11,9,12],[10,0,10,12],[11,1,11,8],[11,9,11,10],[11,11,11,12],[12,1,12,8],[12,9,12,10],[12,11,12,12],[13,1,13,8],[13,9,13,10],[13,11,13,12],[14,1,14,8],[14,9,14,10],[14,11,14,12],[15,0,15,12],[16,1,16,8],[16,9,16,10],[16,11,16,12],[17,1,17,8],[17,9,17,10],[17,11,17,12],[18,1,18,8],[18,9,18,10],[18,11,18,12],[19,0,19,12],[20,1,20,8],[20,9,20,10],[20,11,20,12],[21,1,21,8],[21,9,21,10],[21,11,21,12],[22,1,22,8],[22,9,22,10],[22,11,22,12],[23,1,23,8],[23,9,23,10],[23,11,23,12],[24,0,24,12],[25,1,25,8],[25,9,25,10],[25,11,25,12],[26,1,26,8],[26,9,26,10],[26,11,26,12],[27,1,27,8],[27,9,27,10],[27,11,27,12],[28,0,28,12],[29,1,29,8],[29,9,29,10],[29,11,29,12],[30,1,30,8],[30,9,30,10],[30,11,30,12],[31,1,31,8],[31,9,31,10],[31,11,31,12],[32,1,32,8],[32,9,32,10],[32,11,32,12],[33,1,33,8],[33,9,33,10],[33,11,33,12],[34,1,34,8],[34,9,34,10],[34,11,34,12],[35,0,35,12],[36,1,36,8],[36,9,36,10],[36,11,36,12],[37,1,37,8],[37,9,37,10],[37,11,37,12],[38,1,38,8],[38,9,38,10],[38,11,38,12],[39,0,39,12],[40,1,40,8],[40,9,40,10],[40,11,40,12],[41,0,41,12],[42,1,42,8],[42,9,42,10],[42,11,42,12],[43,0,43,12],[44,0,44,12],[45,1,45,8],[45,9,45,10],[45,11,45,12],[46,1,46,8],[46,9,46,10],[46,11,46,12],[47,1,47,8],[47,9,47,10],[47,11,47,12],[48,1,48,8],[48,9,48,10],[48,11,48,12],[49,1,49,8],[49,9,49,10],[49,11,49,12],[50,1,50,8],[50,9,50,10],[50,11,50,12],[51,0,51,12],[52,1,52,8],[52,9,52,10],[52,11,52,12],[53,1,53,8],[53,9,53,10],[53,11,53,12],[54,1,54,8],[54,9,54,10],[54,11,54,12],[55,0,55,12],[56,1,56,8],[56,9,56,10],[56,11,56,12],[57,0,57,12],[58,1,58,8],[58,9,58,10],[58,11,58,12],[59,1,59,8],[59,9,59,10],[59,11,59,12],[60,1,60,8],[60,9,60,10],[60,11,60,12],[61,1,61,8],[61,9,61,10],[61,11,61,12],[62,0,62,12],[63,1,63,8],[63,9,63,10],[63,11,63,12],[64,1,64,8],[64,9,64,10],[64,11,64,12],[65,0,67,0],[65,1,67,8],[65,9,67,10],[65,11,67,12],[68,0,68,12],[69,1,69,8],[69,9,69,10],[69,11,69,12],[70,1,70,8],[70,9,70,10],[70,11,70,12],[71,1,71,8],[71,9,71,10],[71,11,71,12],[72,0,72,12],[73,1,73,8],[73,9,73,10],[73,11,73,12],[74,1,74,8],[74,9,74,10],[74,11,74,12],[75,0,75,12],[76,1,76,8],[76,9,76,10],[76,11,76,12],[77,1,77,8],[77,9,77,10],[77,11,77,12],[78,1,78,8],[78,9,78,10],[78,11,78,12],[79,1,79,8],[79,9,79,10],[79,11,79,12],[80,0,80,12],[81,1,81,8],[81,9,81,10],[81,11,81,12],[82,1,82,8],[82,9,82,10],[82,11,82,12],[83,0,83,12],[84,1,84,8],[84,9,84,10],[84,11,84,12],[85,1,85,8],[85,9,85,10],[85,11,85,12],[86,1,86,8],[86,9,86,10],[86,11,86,12],[87,1,87,8],[87,9,87,10],[87,11,87,12],[88,1,88,8],[88,9,88,10],[88,11,88,12],[89,1,89,8],[89,9,89,10],[89,11,89,12],[90,0,91,0],[90,1,91,8],[90,9,91,10],[90,11,91,12],[92,1,92,8],[92,9,92,10],[92,11,92,12],[93,1,93,8],[93,9,93,10],[93,11,93,12],[94,1,94,8],[94,9,94,10],[94,11,94,12],[95,1,95,8],[95,9,95,10],[95,11,95,12],[96,1,96,8],[96,9,96,10],[96,11,96,12],[97,1,97,8],[97,9,97,10],[97,11,97,12],[98,1,98,8],[98,9,98,10],[98,11,98,12],[99,0,99,12],[100,0,100,6],[100,7,100,12],[101,0,101,6],[101,7,101,12],[102,0,102,6],[102,7,102,12],[103,0,103,12],[104,0,104,6],[104,7,104,12],[105,0,105,6],[105,7,105,12],[106,0,106,6],[106,7,106,12],[108,0,108,12],[110,11,110,12],[111,11,111,12]]}
[{"$f":"\"Приложение к опросному листу \" & ОЛ!D12","v":"Приложение к опросному листу -"}]
["Требования к составным частям переключающего устройства CV III-350Y/40.5-10090"]
["Основные параметры контактора"]
["№ п/п","Параметр",{"$nulls":7},"Значение параметра Электрощит Самара",null,"Значение параметра ЗаказчикаП1"]
[]
["П1.1","Механическая износостойкость, не менее, количество переключений",{"$nulls":7},{"$f":"MexIzPY(ОЛ!_Tip2)","v":"500000"},null,"-"]
["П1.2","Электрическая износостойкость, не менее, количество переключений",{"$nulls":7},{"$f":"ElIzPY(ОЛ!_Tip2)","v":"200000"},null,"-"]
["П1.3","Количество переключений до смены масла контактора , не менее, количество переключений",{"$nulls":7},{"$f":"ReviziaPY(ОЛ!_Tip2)","v":"70000"},null,"-"]
[]
["П1.4","Эксплуатационная документация на русском языке на бумажном носителе, экз.",{"$nulls":7},1,null,"-"]
["Индикатор уровня масла"]
["П1.5","Тип индикатора уровня масла",{"$nulls":7},{"$f":"TipIndTYrMasla(ОЛ!_Tip2)","v":"МС2"},null,"-"]
["П1.5.1","Контрольные метки",{"$nulls":7},{"$f":"Metki(ОЛ!_Kli1,J12)","v":"-60; +15; +40"},null,"-"]
["П1.5.2","Контактная система уровня минимального/максимального",{"$nulls":7},"1 NO/1 NO",null,"-"]
["П1.5.3","Номинальное напряжение питания, В",{"$nulls":7},"AC/DC 220 В 50 Гц",null,"-"]
["Индикатор температуры"]
["П1.6","Тип индикатора температуры переключающего устройства",{"$nulls":7},{"$f":"TipIndTEmp(ОЛ!_Tip2)","v":"PT100"},null,"-"]
["П1.6.1","Контактная система температуры минимальной/максимальной",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["П1.6.2","Номинальное напряжение питания, В",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["Реле струйное"]
["П1.7","Тип реле",{"$nulls":7},{"$f":"TipReleSt(ОЛ!_Tip2)","v":"QJ6-25"},null,"-"]
["П1.7.1","Уставка по скорости потока масла, м/с",{"$nulls":7},10,null,"-"]
["П1.7.2","Контактная система сигнальная/отключающая",{"$nulls":7},"Нет/2 NO",null,"-"]
["П1.7.3","Номинальное напряжение питания, В",{"$nulls":7},"AC/DC 220 В 50 Гц",null,"-"]
["Клапан предохранительный"]
["П1.8","Тип клапана предохранительного",{"$nulls":7},"Мембрана",null,"-"]
["П1.8.1","Контактная система",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["П1.8.2","Номинальное напряжение питания, В",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["Воздухоосушитель"]
["П1.9","Тип воздухоосушителя",{"$nulls":7},"Обслуживаемый",null,"-"]
["П1.9.1","Технический силикагель",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["П1.9.2","Индикаторный силикагель",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["П1.9.3","Тип сигнала",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["П1.9.4","Контактная система",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["П1.9.5","Номинальное напряжение питания, В",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["Цифровой дистанционный указатель положения"]
["П1.10","Тип цифрового дистанционного указателя положения",{"$nulls":7},"HMC-3C",null,"-"]
["П1.10.1","Тип сигнала",{"$nulls":7},"BCD",null,"-"]
["П1.10.2","Номинальное напряжение питания, В",{"$nulls":7},"AC 220 В 50 Гц",null,"-"]
["Устройство дистанционного управления"]
["П1.11","Тип устройства дистанционного управления",{"$nulls":7},"HMC-3C",null,"-"]
["Регулятор напряжения"]
["П1.12","Тип регулятора напряжения",{"$nulls":7},"ET-SZ6",null,"-"]
["Требования к составным частям привода"]
["Основные параметры привода"]
["П2.1","Тип привода",{"$nulls":7},{"$f":"MotPriv(ОЛ!_Tip2)","v":"CMA7"},null,"-"]
["П2.2","Тип кабельных вводов",{"$nulls":7},"PG01-1",null,"-"]
["П2.3","Запирание двери",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["П2.3","Тип клемм",{"$nulls":7},"UK5N",null,"-"]
["П2.3","Тип кабеля между приводом и регулятором напряжения",{"$nulls":7},"RVV",null,"-"]
["П2.3","Длина кабеля между приводом и регулятором напряжения, м",{"$nulls":7},30,null,"-"]
["Питание цепей электродвигателя"]
["П2.3","Номинальное напряжение питания, В",{"$nulls":7},380,null,"-"]
["П2.3.1","Тип напряжения питания электродвигателя",{"$nulls":7},"3AC/N",null,"-"]
["П2.3.2","Частота напряжения питания электродвигателя, Гц",{"$nulls":7},50,null,"-"]
["Цепи электродвигателя"]
["П2.5.1","Защита цепей электродвигателя",{"$nulls":7},"1 NO/1 NC",null,"-"]
["Питание цепей управления"]
["П2.4","Источник питания цепей управления",{"$nulls":7},"От цепей электродвигателя",null,"-"]
["П2.4.1","Номинальное напряжение питания, В",{"$nulls":7},220,null,"-"]
["П2.4.2","Тип напряжения питания цепей управления",{"$nulls":7},"AC",null,"-"]
["П2.4.3","Частота напряжения питания цепей управления, Гц",{"$nulls":7},50,null,"-"]
["Цепи управления"]
["П2.5.1","Защита цепей управления",{"$nulls":7},"ВА AC/1 NO/1 NC"]
["П2.5.2","Защита цепей управления от перегрузки по току",{"$nulls":7},"1 NC"]
["П2.5.1","Переключатель \"Местное - Выключен - Дистанционное\"",{"$nulls":7},"Трехпозиционный/ Дистанционное 1 NO",null,"-"]
[]
[]
["Питание цепей вспомогательных"]
["П2.6","Источник питания цепей вспомогательных",{"$nulls":7},"От цепей управления",null,"-"]
["П2.6.1","Номинальное напряжение питания, В",{"$nulls":7},220,null,"-"]
["П2.6.2","Частота напряжения питания цепей вспомогательных, Гц",{"$nulls":7},50,null,"-"]
["Цепи вспомогательные"]
["П2.7.1","Лампа",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["П2.7.4","Розетка",{"$nulls":7},"XX-404D",null,"-"]
["Питание цепей нагрева"]
["П2.5.5","Источник питания цепей нагрева",{"$nulls":7},"От цепей электродвигателя",null,"-"]
["П2.5.5","Номинальное напряжение питания, В",{"$nulls":7},220,null,"-"]
["П2.5.5","Тип напряжения питания цепей нагрева",{"$nulls":7},"AC",null,"-"]
["П2.4.2","Частота напряжения питания цепей нагрева, Гц",{"$nulls":7},50,null,"-"]
["Цепи нагрева"]
["П2.5.5","Защита цепей нагрева",{"$nulls":7},"ВА AC/1 NO/1 NC",null,"-"]
["П2.5.5","Тип нагревателя",{"$nulls":7},"Сопротивление",null,"-"]
["Сигналы исходящие"]
["П2.8.1","Конечное положение",{"$nulls":7},"1 NO",null,"-"]
["П2.8.2","Состояние пользовательского переключения",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["П2.8.3","Переключение  не завершено",{"$nulls":7},"1 CO",null,"-"]
["П2.8.2","Переключение движение",{"$nulls":7},"Да",null,"-"]
["П2.8.4","Cостояние автоматического выключателя цепей электродвигателя",{"$nulls":7},"1 NO"]
["П2.8.4","Cостояние кулачка на валу",{"$nulls":7},"-"]
["П2.8.10","Состояние блокировки при температуре минерального масла в контакторе ниже минус 25˚С",{"$nulls":7},"1 NO",null,"-"]
[]
["П2.8.14","Состояние положения первым рядом сопротивлений (0.5 Вт)",{"$nulls":7},"10 Ом",null,"-"]
["П2.8.15","Состояние положения вторым рядом сопротивлений (0.5 Вт)",{"$nulls":7},"10 Ом",null,"-"]
["П2.8.17","Состояние положения контактами NO типа \"отключение перед включением\"",{"$nulls":7},1,null,"-"]
["П2.8.18","Состояние положения контактами NO типа \"включение перед отключением\"",{"$nulls":7},"-",null,"-"]
["П2.8.19","Состояние положения выводом 4-20 мА",{"$nulls":7},1,null,"-"]
["П2.8.20","Состояние положения выводом 0-5 В",{"$nulls":7},1,null,"-"]
["П2.8.20","Состояние положения выводом BCD",{"$nulls":7},1,null,"-"]
["Комплект запасных частей"]
["Комплект запасных частей Электрощит Самара",{"$nulls":6},"Комплект запасных частей ЗаказчикаП1"]
[]
["-",{"$nulls":6},"-"]
["Особые требования"]
["Особые требования Электрощит Самара",{"$nulls":6},"Особые требования ЗаказчикаП1"]
[]
["-",{"$nulls":6},"-"]
[]
["П1Значение является справочным."]

{"sheet":"Лист регистрации изменений","index":5,"n_rows":8,"n_cols":10,"rows_kept":8,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,5,0],[1,1,1,4],[1,5,5,5],[1,6,5,6],[1,7,5,7],[1,8,5,8],[1,9,5,9],[2,1,5,1],[2,2,5,2],[2,3,5,3],[2,4,5,4]]}
["Лист регистрации изменений"]
["Изм.","Номера листов (страниц)",{"$nulls":3},"Всего листов (страниц) в докум.","№ докум.","Входящий № сопроводительного докум. и дата","Подп.","Дата"]
[null,"измененных","замененных","новых","аннулированных"]
[]
[]
[]
[0,"-","-",9,"-",9,"0418-6946","-","Пятыгин","2017-05-31"]
[1,6,0,0,3,6,"0418-7042","-","Пятыгин","2017-09-30"]